## 23.01-23.02
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  |  | 2019-03-08
|  | CELDA Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA |  |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
CELDA PARA TRANSFORMADOR
1 | Tablero | Autosoportado |  | - | SI
|  | Socalo |  | cm | ≥ 7
|  | Material de fabricación |  | - | Cold Rolled
|  | Calibre Perfiles |  | mm | 14
|  | Calibre tapas y puertas |  | mm | 16
|  | Color |  | RAL | 7035
|  | Grado de Protección |  | - | ≥ IP2X
2 | Termómetro digital |  |  | - | 1
3 | Cumplimiento normatividad RA8-13 |  |  | - | SI
4 | Celda frente x profundidad x altura |  |  | mm | Indicar dato
5 | Planos anexos con propuesta |  |  | - | SI, anexar
6 | Certificado RETIE celda transformador |  |  | - | SI, anexar
7 | Fabrícate celda |  |  | - | Indicar dato
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
8 | Potencia Nominal |  |  | kVA | 300
9 | Tipo |  |  | - | Seco con aislamiento en resina
10 | Cantidad |  |  | - | 1
11 | Fases |  |  | - | 3
12 | Clase |  |  | - | F
13 | Tensión soportada con impulso tipo rayo (valor cresta) BIL. |  |  | kV | ≥60
14 | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (valor eficaz). |  |  | kV | ≥20
15 | Voltaje devanado MT |  |  | V | 13200
16 | Conexión MT |  |  | - | Delta
17 | Regulación MT |  |  | - | +/- 2% x 2,5%
18 | Voltaje devanado BT plena carga |  |  | V | 460/265
19 | Conexión BT |  |  | - | Estrella con neutro accesible
20 | Grupo de conexión |  |  | - | Dyn5
21 | Factor K para cargas con armónicos |  |  | - | ≥9
22 | Frecuencia |  |  | Hz | 60
23 | Servicio |  |  | - | Continuo
24 | Refrigeración |  |  | - | AN
25 | Montaje |  |  | - | Interior
26 | Descargadores monopolares en media tensión (DPS) |  | Tensión | kV | ≥5
|  |  | Corriente | kA | 10
|  |  | Cantidad | un | 3
27 | Nivel de ruido |  |  | dB | ≤ 60 (con encerramiento)
28 | Sensores temperatura por fase, del tipo PT-100 |  |  | - | 2 por fase
29 | Unidad de control de temperatura |  |  | - | SI
30 | Placa adicional de características técnicas (con la información establecida en la norma NTC 3654), para instalar en el exterior de la celda |  |  | - | SI
31 | Peso (Aproximado) |  |  | Kg | Indicar dato
32 | Normas |  |  |  | Según anexo técnico
33 | Certificado RETIE transformador |  |  | - | SI, anexar
34 | Fabrícate transformador |  |  | - | Indicar dato

## 22.05
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  |  | 2019-03-08
|  | TABLERO TOTALIZADOR DE BAJA TENSIÓN 460V |  |  | UNIDAD INGENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
CARACTERISTICAS GENERALES TABLERO
1 | Tablero | Autosoportado |  | - | SI
|  | Socalo |  | cm | ≥ 7
|  | Material de fabricación |  | - | Cold Rolled
|  | Calibre Perfiles |  | mm | 14
|  | Calibre tapas y puertas |  | mm | 16
|  | Color |  | RAL | 7035
|  | Grado de Protección |  | - | IP34
2 | Cantidad Tableros |  |  | un | 1
3 | Nivel de aislamiento a frecuencia industrial |  |  | kV | ≥2
4 | Barraje principal | Bus de barras |  | - | Si
|  | Material |  | - | Cobre
|  | Capacidad de corriente |  | A | ≥ 550
|  | Marerial Aislante |  | - | Termoencogible
|  | Densidad de corriente |  | A/mm² | Según DIN 43671/11.64
5 | Dispositivos descargadores de sobrepresión DPS |  |  | - | Si
6 | Analizador de redes | Clase |  | - | 0.5
|  | Transformadores de corriente |  | Rel | 400/5A
7 | Interruptores de derivacion |  |  | - | Ver cantidades
8 | Dimensiones tablero: frente x profundidad x altura |  |  | mm | Indicar
9 | Planos |  |  | - | Sí
10 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí
11 | Fabricante tablero |  |  | - | Indicar
12 | Cumplimiento de formulario cantidades item 22,05 |  |  | - | Si
INTERRUPTOR TOTALIZADOR DE 460 V
12 | Tipo |  |  | - | Abierto
13 | Ejecución |  |  |  | Extraíble
14 | Tension |  | Nominal | V | 460
|  |  | Maxima de servicio | V | 600
15 | Corriente de corto circuito |  |  | kA | ≥ 25
16 | Corriente Nominal |  |  | A | 500
17 | Regulable (Valor Aproximado) |  |  | A | (300-500)
18 | Mando |  |  |  | Motorizado
19 | Cantidad |  |  |  | 1
20 | Polos |  |  | - | 3
21 | Medio de extinción del arco |  |  | - | Aire
22 | Contactos Auxiliares |  |  | - | SI
23 | Bobina de disparo |  |  | - | SI
24 | Unidad Electronica |  | Requerida | - | SI, Indicar
|  |  | Funciones protección | - | LSIG
25 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí
26 | Referencia completa |  |  | - | Indicar
27 | Fabricante interruptor |  |  | - | Indicar

## 22.03-35.03 - Tableros
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  |  | 2019-03-08
|  | TABLEROS TOTALIZADORES DE GRUPO A 460V |  |  | UNIDAD INGENIERIA DE PROYECTOS 1
Item | Características |  |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
CARACTERISTICAS GENERALES TABLERO
1 | Tablero | Autosoportado |  | - | SI
|  | Socalo |  | cm | ≥ 7
|  | Material de fabricación |  | - | Cold Rolled
|  | Calibre Perfiles |  | mm | 12 y 14
|  | Calibre tapas y puertas |  | mm | 12 y 14
|  | Color |  | RAL | 7035
|  | Grado de Protección |  | - | IP34
2 | Cantidad Tableros |  |  | un | 3
3 | Nivel de aislamiento a frecuencia industrial |  |  | kV | ≥ 2
4 | Barraje principal | Bus de barras |  | - | Si
|  | Material |  | - | Cobre
|  | Capacidad de corriente |  | A | ≥ 120
|  | Marerial Aislante |  | - | Termoencogible
|  | Densidad de corriente |  | A/mm² | Según DIN 43671/11.64
5 | Dispositivos descargadores de sobrepresión DPS |  |  | - | Si
6 | Planos |  |  | - | Sí
7 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí, Anexar
8 | Dimensiones tablero: frente x profundidad x altura |  |  | mm | Indicar
9 | Fabricante tablero |  |  | - | Indicar
INTERRUPTOR TOTALIZADOR CADA GRUPO 460 V
10 | Tipo |  |  | - | Caja Moldeada
11 | Ejecución |  |  |  | Extraíble
12 | Tension |  | Nominal | V | 460
|  |  | Maxima de servicio | V | 600
13 | Corriente de corto circuito |  |  | kA | ≥ 25
14 | Corriente Nominal |  |  | A | 80
15 | Regulable (valor aproximado) |  |  | A | (60-120)
16 | Mando |  |  |  | Motorizado
17 | Cantidad |  |  | un | 1 x c/u
18 | Polos |  |  | - | 3
19 | Medio extinción de arco |  |  | - | Aire
20 | Contactos auxiliares |  |  | - | SI
21 | Bobina de disparo |  |  | - | SI
22 | Unidad de protección Electronica |  | Requerida | - | SI, Indicar
|  |  | Funciones protección | - | LSI
23 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí
24 | Referencia completa |  |  | - | Indicar
25 | Fabricante interruptor |  |  | - | Indicar

## 28.01 - Tableros
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  |  | 2019-03-08
|  | TABLEROS TOTALIZADORES DE GRUPO A 460V |  |  | UNIDAD INGENIERIA DE PROYECTOS 1
Item | Características |  |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
CARACTERISTICAS GENERALES TABLERO
1 | Tablero | Autosoportado |  | - | SI
|  | Socalo |  | cm | ≥ 7
|  | Material de fabricación |  | - | Cold Rolled
|  | Calibre Perfiles |  | mm | 12 y 14
|  | Calibre tapas y puertas |  | mm | 12 y 14
|  | Color |  | RAL | 7035
|  | Grado de Protección |  | - | IP34
2 | Cantidad Tableros |  |  | un | 3
3 | Nivel de aislamiento a frecuencia industrial |  |  | kV | ≥ 2
4 | Barraje principal | Bus de barras |  | - | Si
|  | Material |  | - | Cobre
|  | Capacidad de corriente |  | A | ≥ 120
|  | Marerial Aislante |  | - | Termoencogible
|  | Densidad de corriente |  | A/mm² | Según DIN 43671/11.64
5 | Dispositivos descargadores de sobrepresión DPS |  |  | - | Si
6 | Planos |  |  | - | Sí
7 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí, Anexar
8 | Dimensiones tablero: frente x profundidad x altura |  |  | mm | Indicar
9 | Fabricante tablero |  |  | - | Indicar
INTERRUPTOR TOTALIZADOR CADA GRUPO 460 V
10 | Tipo |  |  | - | Caja Moldeada
11 | Ejecución |  |  |  | Extraíble
12 | Tension |  | Nominal | V | 460
|  |  | Maxima de servicio | V | 600
13 | Corriente de corto circuito |  |  | kA | ≥ 25
14 | Corriente Nominal |  |  | A | 80
15 | Regulable (valor aproximado) |  |  | A | (60-100)
16 | Mando |  |  |  | Motorizado
17 | Cantidad |  |  | un | 1 x c/u
18 | Polos |  |  | - | 3
19 | Medio extinción de arco |  |  | - | Aire
20 | Contactos auxiliares |  |  | - | SI
21 | Bobina de disparo |  |  | - | SI
22 | Unidad de protección Electronica |  | Requerida | - | SI, Indicar
|  |  | Funciones protección | - | LSI
23 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí
24 | Referencia completa |  |  | - | Indicar
25 | Fabricante interruptor |  |  | - | Indicar

## 35.04
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  |  | 2019-03-08
|  | TABLERO TRANSFERENCIA |  |  | UNIDAD INGENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
CARACTERISTICAS GENERALES TABLERO TRANSFERENCIA
1 | Tablero | Autosoportado |  | - | SI
|  | Socalo |  | cm | ≥ 7
|  | Material de fabricación |  | - | Cold Rolled
|  | Calibre Perfiles |  | mm | 14
|  | Calibre tapas y puertas |  | mm | 16
|  | Color |  | RAL | 7035
|  | Grado de Protección |  | - | IP34
2 | Cantidad Tableros |  |  | un | 1
3 | Nivel de aislamiento a frecuencia industrial |  |  | kV | ≥2
4 | Barraje principal | Bus de barras |  | - | Si
|  | Material |  | - | Cobre
|  | Capacidad de corriente |  | A | ≥ 300
|  | Marerial Aislante |  | - | Termoencogible
|  | Densidad de corriente |  | A/mm² | Según DIN 43671/11.64
5 | Dispositivos descargadores de sobrepresión DPS |  |  | - | Si
6 | Analizador de redes | Clase |  | - | 0.5
|  | Transformadores de corriente |  | Rel | 400/5A
7 | Transferencia con modulo de control automatico, con sensado del estado de la planta. Ver cantidades 35,04. |  |  | - | Si
8 | autónoma en el encendido por detección de ausencia del circuito de la red |  |  | - | Si
9 | apagado automático de la planta |  |  | - | Si
10 | Interruptores de derivacion |  |  | - | Ver cantidades
11 | Comunicación |  |  |  | Modbus RTU
12 | Dimensiones tablero: frente x profundidad x altura |  |  | mm | Indicar
13 | Planos |  |  | - | Sí
14 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí
15 | Fabricante tablero |  |  | - | Indicar
16 | Cumplimiento de formulario cantidades item 35,04 |  |  | - | Si
INTERRUPTOR TOTALIZADOR DE 460 V
17 | Tipo |  |  | - | Abierto
18 | Ejecución |  |  |  | Extraíble
19 | Tension |  | Nominal | V | 460
|  |  | Maxima de servicio | V | 600
20 | Corriente de corto circuito |  |  | kA | ≥ 25
21 | Corriente Nominal |  |  | A | 500
22 | Regulable (Valor Aproximado) |  |  | A | (300-500)
23 | Mando |  |  |  | Motorizado
24 | Cantidad |  |  |  | 1
25 | Polos |  |  | - | 3
26 | Medio de extinción del arco |  |  | - | Aire
27 | Contactos Auxiliares |  |  | - | SI
28 | Bobina de disparo |  |  | - | SI
29 | Unidad Electronica |  | Requerida | - | SI, Indicar
|  |  | Funciones protección | - | LSIG
30 | Certificación RETIE |  |  | - | Sí
31 | Referencia completa |  |  | - | Indicar
32 | Fabricante interruptor |  |  | - | Indicar

## 35.05
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2018-01-30
|  | TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES 460V |  | UNIDAD INGENIERIA DE PROYECTOS 1
Item | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
CARACTERISTICAS GENERALES TABLERO SSAA
1 | Tablero | Autosoportado | - | SI
|  | Socalo | cm | ≥ 7
|  | Material de fabricación | - | Cold Rolled
|  | Calibre Perfiles | mm | 14
|  | Calibre tapas y puertas | mm | 16
|  | Color | RAL | 7035
|  | Grado de Protección | - | IP34
2 | Cantidad Tableros |  | un | 1
3 | Analizador de redes |  | un | 1
4 | Nivel de aislamiento a frecuencia industrial |  | kV | ≥2
5 | Barraje principal | Bus de barras | - | Si
|  | Material | - | Cobre
|  | Marerial Aislante | - | Termoencogible
|  | Densidad de corriente | A/mm² | Según DIN 43671/11.64
6 | Planos |  | - | Sí
7 | Certificación RETIE |  | - | Sí
8 | Dimensiones tablero: frente x profundidad x altura |  | mm | Indicar
9 | Fabricante tablero |  | - | Indicar
TRANSFORMADOR DE POTENCIA SSAA
10 | Potencia Nominal |  | kVA | 12
11 | Tipo |  | - | Seco
12 | Cantidad transformadores |  | un | 1
13 | Fases |  | - | 3
14 | Nivel de aislamiento |  | - | Clase H
15 | Voltaje devanado MT |  | V | 460
16 | Conexión MT |  | - | Delta
17 | Regulación MT |  | - | +/- 2% x 2,5%
18 | Voltaje devanado BT |  | V | 208/120
19 | Conexión BT |  | - | Estrella con neutro accesible
20 | Grupo de conexión |  | - | Dyn5
21 | Frecuencia |  | Hz | 60
22 | Servicio |  | - | Continuo
23 | Refrigeración |  | - | AN
24 | Montaje |  | - | Interior
25 | Nivel de ruido |  | - | Según NTC 5978
26 | Material de los devanados |  | - | Cobre
27 | Normas |  | - | Según anexo técnico
28 | Certificado RETIE transformador |  | - | SI, anexar
29 | Fabrícate transformador |  | - | Indicar dato

## 36.02
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  |  | 2019-03-08
|  | TRANSFORMADORES DE POTENCIA |  |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
1 | Potencia Nominal |  |  | kVA | 150
2 | Cantidad |  |  | - | 1
3 | Fases |  |  | - | 3
4 | Clase |  |  | - | F
5 | Instalacion de acuerdo a norma RA8-026 |  |  | - | Si
6 | Tensión soportada con impulso tipo rayo (valor cresta) BIL. |  |  | kV | ≥60
7 | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (valor eficaz). |  |  | kV | ≥20
8 | Voltaje devanado MT |  |  | V | 13200
9 | Conexión MT |  |  | - | Delta
10 | Polaridad |  |  | - | Sustractiva
11 | Regulación MT |  |  | - | +/- 2% x 2,5%
12 | Voltaje devanado BT plena carga |  |  | V | 460/265
13 | Conexión BT |  |  | - | Estrella con neutro accesible
14 | Grupo de conexión |  |  | - | Dyn5
15 | Factor K para cargas con armónicos |  |  | - | ≥9
16 | Frecuencia |  |  | Hz | 60
17 | Servicio |  |  | - | Continuo
18 | Montaje |  |  | - | Exterior, Poste
19 | Descargadores monopolares en media tensión (DPS) |  | Tensión | kV | ≥5
|  |  | Corriente | kA | 10
|  |  | Cantidad | un | 3
20 | Pruebas para transformadores(NTC-1358) |  |  | - | Si
21 | Perdidas sin carga |  |  | VA | Indicar dato
22 | Perdidas en el cobre con carga |  |  | VA | Indicar dato
23 | Impedancia |  |  | % | máx. 6
24 | Placa adicional de características técnicas (con la información establecida en la norma NTC 3654), para instalar en el exterior de la celda |  |  | - | SI
25 | Peso (Aproximado) |  |  | Kg | Indicar dato
26 | Normas |  |  |  | Según anexo técnico
| Certificado libre de PCB |  |  | - | SI, anexar
27 | Certificado RETIE transformador |  |  | - | SI, anexar
28 | Fabrícate transformador |  |  | - | Indicar dato

## 38.01
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2019-03-08
|  | GENERADOR ELECTRICO |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
GENERADOR ELECTRICO
1 | Potencia Stand By |  | kVA | 250
2 | Tension |  | V | 480/277
3 | Fases |  | - | 3
4 | Frecuencia |  | Hz | 60
5 | Modulo de monitoreo |  | - | Incluida
6 | Conexión a tierra fuerza |  | - | Incluida
7 | Conexión a tierra control |  | - | Incluida
8 | Comunicación |  | - | Contactos
9 | Voltaje de control |  | V | 110 VAC
10 | Cabinada e insonorizada |  | - | Si
11 | Nivel de ruido |  | dB | ≤75
12 | Altitud |  | M.S.N.M | 2
13 | Dimensiones |  | - | Indicar dato
14 | Peso (Aproximado) |  | - | Indicar dato
15 | Fabricante |  | - | Indicar dato
MOTOR
16 | Marca |  | - | Indicar dato
17 | Prime Power |  | kW | Indicar dato
18 | Potencia de emergencia |  | kW | Indicar dato
19 | Velocidad |  | RPM | Indicar dato
20 | Combustible |  | - | Diesel
21 | Tiempos |  | Unidad | Indicar dato
22 | Precalentador |  | - | Incluida
ALTERNADOR
23 | Marca |  | - | Indicar dato
24 | Aislamiento |  | - | Clase H-H
25 | Voltaje de control |  | V | 480
26 | Corriente Maxima |  | A | Indicar dato
27 | Conexión |  | - | Estrella aterrizado
28 | Tipo |  | - | Autoexitado
29 | Frecuencia |  | Hz | 60
GENERALES
30 | Combustible |  | Hrs. | 8
31 | Basetanque |  | - | Si
32 | Certificacion IEC 62271-200 |  | - | Si, anexar
33 | Certificacion RETIE |  | - | Si, anexar
34 | Cargador de baterias de 12V o 24V de alto rendimiento |  | - | Incluida
35 | Espacio Requerido |  | mm | Indicar dato

## 22.03-35.03-Variadores
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2019-03-08
|  | VARIADORES DE VELOCIDAD |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
VARIADORES DE VELOCIDAD
1 | Potencia |  | - | 75 HP, HD
2 | Voltaje |  | - | 3F. 460 VAC 50 / 60 Hz -15% + 10%
3 | Corriente Amperios Nominales, Según fabricante. |  | - | Indicar dato
4 | Control |  | - | Programable Vectorial - Escalar
5 | Torque de Arranque: |  | - | 150 % a 0.5 HZ (V/f) con lazo abierto
|  |  | - | Y con lazo cerrado 0.3 Hz
6 | Capacidad de sobrecarga: |  | - | 150% por 60 segundos
|  |  | - | 200% pico en trabajo pesado
|  |  | - | 110% por 60 segundos
|  |  | - | 150% pico en trabajo normal
7 | Frecuencia de salida: |  | - | 0.01 hasta 300 Hz para trabajo pesado
|  |  | - | y hasta 400 HZ para trabajo normal
8 | Control de velocidad: |  | - | 40:1 resolución de frecuencia de 0.06 Hz.
9 | Regulación de velocidad: |  | - | 2-3 % (V/f)
10 | Inyección de corriente directa para arranque y parada ajustable y límite de corriente. |  | - | Indicar dato
11 | Función de precalentamiento del motor. |  | - | Indicar dato
12 | Resolución de la frecuencia |  | - | 0,01% digital - 0,1% análogo
13 | Cambio de giro |  | - | Electrónicamente con bloqueo
14 | Aceleración |  | - | Ajustable de 0,1 a 3600 segundos
15 | Desaceleración |  | - | Ajustable de 0,1 a 3600 s
16 | Prevención de la pérdida de velocidad |  | - | Al acelerar, en marcha y al desacelerar
17 | Detección de sobre torque |  | - | 4 niveles
18 | Operación continua sin energía |  | - | 2 segundos
19 | Arranque automático por perdida de energía o después de falla |  | - | Programable.
20 | Detección de pérdida de señal de retroalimentación. |  | - | Indicar dato
21 | Detección de pérdida de comunicación. |  | - | Indicar dato
22 | Función de hibernación |  | - | Indicar dato
23 | Frecuencias de resonancia |  | - | 3 bandas ajustables
24 | Eficiencia del variador |  | - | 98%
25 | Mejora del factor de potencia |  | - | 98%
CARACTERISTICAS DE PROTECCIÓN
26 | Indicador de carga del circuito DC con LED interno |  | - | Indicar dato
27 | Circuito de controles con aislamiento óptico. |  | - | Indicar dato
28 | Protección contra corto circuito |  | - | Fase a fase y fase a tierra
29 | Protección por perdida de fase |  | - | Entrada / Salida
30 | Protección de falla a tierra. |  | - | Indicar dato
31 | Protección de sobrecarga en el motor: |  | - | Térmica electrónica y adaptiva a la carga
32 | Protección de límite de corriente: |  | - | Bajo y sobre corriente
33 | Protección de límite de torque |  | - | Bajo y sobre torque
34 | Protección de voltaje (Tensión) |  | - | Bajo y Alto
35 | Protección de sobre temperatura |  | - | Indicar dato
36 | Terminales desmontables de control. |  | - | Indicar dato
37 | Bajo nivel de ruido en la línea |  | - | Indicar dato
38 | Pantalla con posibilidades de lectura de las RPM o porcentaje. |  | - | Indicar dato
39 | Capacidad de cambios de parámetros y de Monitoreo con el equipo en marcha. |  | - | Indicar dato
40 | Medición de tiempo de trabajo transcurrido. |  | - | Requerido
41 | Memoria para almacenar fallas. |  | - | Indicar dato
42 | Posibilidad de fijación de cuatro (4) curvas para arranque suave y parada del motor. |  | - | Indicar dato
43 | Refuerzo automático del torque en todo el rango de velocidad |  | - | Indicar dato
44 | Compensación automática de deslizamiento |  | - | Indicar dato
45 | Entradas análogas |  | - | –10 a + 10 Vdc ó 4 - 20 mA.
46 | Salida análoga |  | - | –10 a + 10 Vdc ó 4 - 20 mA.
47 | Entrada y salida digital de pulsos |  | - | (32Khz)
48 | Entradas digitales |  | - | 6, programables
49 | Salidas digitales. |  | - | Indicar dato
50 | Display LCD 5 líneas, 16 caracteres, 7 idiomas |  | - | Indicar dato
51 | Display con función de copiado de parámetros |  | - | Indicar dato
52 | Multivelocidades preajuastables: |  | - | 17 independientes
53 | Software estándar PID |  | - | Indicar dato
54 | Software estándar para ahorro de energía |  | - | Indicar dato
55 | Control de velocidad UP / Down |  | - | Indicar dato
56 | Función de on / off Temporizada |  | - | Indicar dato
57 | Control lógico para 24Vdc |  | - | Indicar dato
58 | Frenado por inyección DC |  | - | Indicar dato
59 | Frenado dinámico |  | - | Indicar dato
60 | Parámetros ajustables para dos motores independientes. |  | - | Indicar dato
61 | Control para búsqueda de velocidad |  | - | Indicar dato
62 | Control de auto sintonía con el motor, estático y dinámico. |  | - | Si, Requeridos
63 | Inductancia de línea en el BUS DC |  | - | Indicar dato
64 | Control para manejo de cargas de torque variable y torque constante. |  | - | Indicar dato
65 | Puerto de comunicaciones |  | - | RS-485
66 | Protocolo |  | - | MODBUS RTU estándar integrado al VF
67 | Monitoreo de funciones en pantalla |  | - | Programable, con teclado. Software incluido
68 | Software de Programación |  | - | Manual con operador digital o por computador.
69 | Cable requerido para la programación por medio de PC. |  | - | Mínimo 3 Metros
70 | Protecciones: |  | - | Software incluido
71 | Reactor de línea DC Y AC |  | - | Reactancias incluidas
72 | Medidas Máximas del VF largo X ancho X profundidad |  | - | Indicar dato
73 | GARANTÍA |  | - | Tres (3) años

## 28.01 -Variadores
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2019-03-08
|  | VARIADORES DE VELOCIDAD |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
VARIADORES DE VELOCIDAD
1 | Potencia |  | - | 60 HP, HD
2 | Voltaje |  | - | 3F. 460 VAC 50 / 60 Hz -15% + 10%
3 | Corriente Amperios Nominales, Según fabricante. |  | - | 71A
4 | Control |  | - | Programable Vectorial - Escalar
5 | Torque de Arranque: |  | - | 150 % a 0.5 HZ (V/f) con lazo abierto
|  |  | - | Y con lazo cerrado 0.3 Hz
6 | Capacidad de sobrecarga: |  | - | 150% por 60 segundos
|  |  | - | 200% pico en trabajo pesado
|  |  | - | 110% por 60 segundos
|  |  | - | 150% pico en trabajo normal
7 | Frecuencia de salida: |  | - | 0.01 hasta 300 Hz para trabajo pesado
|  |  | - | y hasta 400 HZ para trabajo normal
8 | Control de velocidad: |  | - | 40:1 resolución de frecuencia de 0.06 Hz.
9 | Regulación de velocidad: |  | - | 2-3 % (V/f)
10 | Inyección de corriente directa para arranque y parada ajustable y límite de corriente. |  | - | Indicar dato
11 | Función de precalentamiento del motor. |  | - | Indicar dato
12 | Resolución de la frecuencia |  | - | 0,01% digital - 0,1% análogo
13 | Cambio de giro |  | - | Electrónicamente con bloqueo
14 | Aceleración |  | - | Ajustable de 0,1 a 3600 segundos
15 | Desaceleración |  | - | Ajustable de 0,1 a 3600 s
16 | Prevención de la pérdida de velocidad |  | - | Al acelerar, en marcha y al desacelerar
17 | Detección de sobre torque |  | - | 4 niveles
18 | Operación continua sin energía |  | - | 2 segundos
19 | Arranque automático por perdida de energía o después de falla |  | - | Programable.
20 | Detección de pérdida de señal de retroalimentación. |  | - | Indicar dato
21 | Detección de pérdida de comunicación. |  | - | Indicar dato
22 | Función de hibernación |  | - | Indicar dato
23 | Frecuencias de resonancia |  | - | 3 bandas ajustables
24 | Eficiencia del variador |  | - | 98%
25 | Mejora del factor de potencia |  | - | 98%
CARACTERISTICAS DE PROTECCIÓN
26 | Indicador de carga del circuito DC con LED interno |  | - | Indicar dato
27 | Circuito de controles con aislamiento óptico. |  | - | Indicar dato
28 | Protección contra corto circuito |  | - | Fase a fase y fase a tierra
29 | Protección por perdida de fase |  | - | Entrada / Salida
30 | Protección de falla a tierra. |  | - | Indicar dato
31 | Protección de sobrecarga en el motor: |  | - | Térmica electrónica y adaptiva a la carga
32 | Protección de límite de corriente: |  | - | Bajo y sobre corriente
33 | Protección de límite de torque |  | - | Bajo y sobre torque
34 | Protección de voltaje (Tensión) |  | - | Bajo y Alto
35 | Protección de sobre temperatura |  | - | Indicar dato
36 | Terminales desmontables de control. |  | - | Indicar dato
37 | Bajo nivel de ruido en la línea |  | - | Indicar dato
38 | Pantalla con posibilidades de lectura de las RPM o porcentaje. |  | - | Indicar dato
39 | Capacidad de cambios de parámetros y de Monitoreo con el equipo en marcha. |  | - | Indicar dato
40 | Medición de tiempo de trabajo transcurrido. |  | - | Requerido
41 | Memoria para almacenar fallas. |  | - | Indicar dato
42 | Posibilidad de fijación de cuatro (4) curvas para arranque suave y parada del motor. |  | - | Indicar dato
43 | Refuerzo automático del torque en todo el rango de velocidad |  | - | Indicar dato
44 | Compensación automática de deslizamiento |  | - | Indicar dato
45 | Entradas análogas |  | - | –10 a + 10 Vdc ó 4 - 20 mA.
46 | Salida análoga |  | - | –10 a + 10 Vdc ó 4 - 20 mA.
47 | Entrada y salida digital de pulsos |  | - | (32Khz)
48 | Entradas digitales |  | - | 6, programables
49 | Salidas digitales. |  | - | Indicar dato
50 | Display LCD 5 líneas, 16 caracteres, 7 idiomas |  | - | Indicar dato
51 | Display con función de copiado de parámetros |  | - | Indicar dato
52 | Multivelocidades preajuastables: |  | - | 17 independientes
53 | Software estándar PID |  | - | Indicar dato
54 | Software estándar para ahorro de energía |  | - | Indicar dato
55 | Control de velocidad UP / Down |  | - | Indicar dato
56 | Función de on / off Temporizada |  | - | Indicar dato
57 | Control lógico para 24Vdc |  | - | Indicar dato
58 | Frenado por inyección DC |  | - | Indicar dato
59 | Frenado dinámico |  | - | Indicar dato
60 | Parámetros ajustables para dos motores independientes. |  | - | Indicar dato
61 | Control para búsqueda de velocidad |  | - | Indicar dato
62 | Control de auto sintonía con el motor, estático y dinámico. |  | - | Si, Requeridos
63 | Inductancia de línea en el BUS DC |  | - | Indicar dato
64 | Control para manejo de cargas de torque variable y torque constante. |  | - | Indicar dato
65 | Puerto de comunicaciones |  | - | RS-485
66 | Protocolo |  | - | MODBUS RTU estándar integrado al VF
67 | Monitoreo de funciones en pantalla |  | - | Programable, con teclado. Software incluido
68 | Software de Programación |  | - | Manual con operador digital o por computador.
69 | Cable requerido para la programación por medio de PC. |  | - | Mínimo 3 Metros
70 | Protecciones: |  | - | Software incluido
71 | Reactor de línea DC Y AC |  | - | Reactancias incluidas
72 | Medidas Máximas del VF largo X ancho X profundidad |  | - | Indicar dato
73 | GARANTÍA |  | - | Tres (3) años

## 22.03-35.03-28.01-React
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2019-03-08
|  | REACTANCIAS |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
REACTANCIAS
1 | Voltaje máximo |  | - | 600 V
2 | Corriente |  | - | Indicar dato
3 | Cubierta sobre el aislamiento. |  | - | Material epóxido o Resina.
4 | Sobrecarga Ciclo Pesado |  | - | Factor de servicio: 150% del rango de la fundamental (1 a 300 Amp), 125% del rango de la fundamental (por encima de 300 Amp
5 | Rangos de sobrecarga |  | - | 200% de la corriente fundamental durante 30 minutos, 300% de la corriente fundamental durante 1 minuto.
6 | Temperatura mínima de aislamiento |  | - | 200°C.
7 | Impedancia |  | - | Indicar dato en Mh

## 22.03-28.01-35.03-Fliltro
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2019-03-08
|  | FILTRO DV/DT |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
FILTRO DV/DT
1 | Voltaje con un cable de 1000 ft: 150% del voltaje del bus |  | - | SI
2 | Máximo dv/dt: 400 Volts por microsegundo. |  | - | SI
3 | Corriente continua: 100% RMS |  | - | SI
4 | Corriente intermitente: 150% por un minute, 200% por 10 segundos. |  | - | SI
5 | Mínima frecuencia de suicheo inverso: 900Hz |  | - | SI
6 | Máxima frecuencia de suicheo del inversor: 8kHz |  | - | SI
7 | Frecuencia nominal de operación del inversor: 60Hz |  | - | SI
8 | Mínima temperatura ambiente: 50 °C filtro abierto, 40 °C filtro encerrado. |  | - | SI
9 | Pérdida de inserción: 3% del voltaje máximo. |  | - | SI
10 | Debe cumplir la UL 508 |  | - | SI

## 23.03
|  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS |  | 2019-03-08
|  | SECCIONADOR FUSIBLE |  | UNIDAD INDENIERIA DE PROYECTOS 1
Ítem | Características |  | Unidad | Solicitado | Garantizado | Catalogo/ pagina
SECCIONADOR FUSIBLE
Ítem | Descripción |  | Unid | Exigido | Ofrecido | N° folio
1 | DESCRIPCION DE LA CELDA CON SECCIONADOR EN SF6 O VACIO
1.1 | Seccionador de Operación Bajo carga en SF6 o vacio, 630 A, de tres posiciones (Conectado-Desconectado-Tierra), de operación manual y motorizada con contactos auxiliares |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.2 | Seccionador de Puesta a Tierra inferior (aire) con contactos auxiliares |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.3 | Juego de Barras tripolar para conexión del transformador |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.4 | Dispositivo de disparo tripolar por fusión fusibles |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.5 | Base portafusibles para 3 fusibles normas DIN |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.6 | Señalización mecánica fusión fusible |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.7 | Bornes para conexión inferior de cable seco unipolar 13.2 KV |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.8 | Resistencia de calefacción |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.9 | Caja de Baja Tensión |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.10´ | Una (1) Bobina de apertura + contactos |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.11 | Una (1) Bobina de cierre + contactos |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.12 | Contacto eléctrico de señalización fusión fusible |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.13 | Enclavamiento por llave entre el seccionador y la cuchilla de puesta a tierra |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.14 | Contador de operaciones sin señalización |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.15 | Tres (3) Fusibles normas DIN |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.16 | Termohigrostato |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.17 | Un indicador luminoso por fase de presencia de tensión. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.18 | Un indicador luminoso de seccionador conectado. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.19 | Un indicador luminoso de seccionador desconectado. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.20´ | Un indicador luminoso de cuchilla de puesta a tierra accionada. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.21 | Un suiche Selector Local - Remoto con al menos cinco contactos NA y NC |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
1.22 | Un suiche Selector para conectar y desconectar el seccionador con retorno a ceros y al menos cinco contactos NA y NC |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2 | DESCRIPCION GENERAL
2.1 | Fabricante |  |  | SI | SI ( ) NO ( )
2.2 | Normas |  |  | IEC 62271-200 | SI ( ) NO ( )
2.3 | Referencia fabricante |  |  | SI | SI ( ) NO ( )
2.4 | Espesor mínimo de la lámina |  |  | No. 14 | SI ( ) NO ( )
2.5 | Tipo de celda |  |  | METAL ENCLOSED (seccionador bajo carga en SF6 o vacio) | SI ( ) NO ( )
2.6 | Resistencia al arco interno clase IAC (Internal ARC Classification) |  |  | SI | SI ( ) NO ( )
2.7 | Accesibilidad AFLR(A:Accesibilidad, F:Front, L:Lateral, R:Rear) |  |  | AFLR | SI ( ) NO ( )
2.8 | Arco Interno ≥20 KA, 1 seg. |  |  | SI | SI ( ) NO ( )
2.9 | Clase de separación compartimentos |  |  | PM Separación metálica | SI ( ) NO ( )
2.10´ | Accesibilidad |  |  | LSC2A | SI ( ) NO ( )
2.11 | Dimensiones de las barras |  | mm X mm | Informar dato | SI ( ) NO ( )
2.12 | Conductividad del cobre utilizado en las barras |  | % | 98% | SI ( ) NO ( )
2.12 | Capacidad nominal de corriente del barraje |  | A | > 630 A | SI ( ) NO ( )
2.13 | Temperatura máxima de las barras |  | °C | 65 | SI ( ) NO ( )
2.14 | Capacidad de cortocircuito del barraje
| Térmica |  | KA | 20 | SI ( ) NO ( )
| Dinámica |  | KA | 50 | SI ( ) NO ( )
2.15 | Tipo Material aislante de las barras |  |  | Informar dato
2.16 | Número de barras por fase |  |  | 1 | SI ( ) NO ( )
2.17 | Dimensiones del gabinete (largo x ancho x alto). |  | mm | Informar dato
2.18 | Espacios necesarios libres para operación:
| Adelante de la celda |  | mm | Informar dato
| Detrás de la celda |  | mm | Informar dato
2.19 | Tipo de cuchilla de tierra |  |  | Informar dato
2.20´ | Capacidad de corriente de la cuchilla de tierra |  | KA/seg | Informar dato
2.21 | Descripción de los elementos que contiene las celdas:(listado). |  |  | Informar dato | Anexo N°____
2.22 | Peso de cada celda |  | Kg | Informar dato
2.23 | Tensión Asignada RMS Celda |  | KV rms | 17,5 | SI ( ) NO ( )
2.24 | Tensión RMS Soportada a frecuencia industrial 60HZ 1 min
| A través de distancia de seccionamiento |  | KV | 45 | SI ( ) NO ( )
| Entre fases y respecto a tierra |  | KV | 38 | SI ( ) NO ( )
2.25 | Cableado de las Celdas: |  |  | LSOH o HFFR aislado para 600V | SI ( ) NO ( )
2.26 | A través de distancia de seccionamiento |  | KVp | 110 | SI ( ) NO ( )
| Entre fases y respecto a tierra |  | KVp | 95 | SI ( ) NO ( )
2.27 | Temperatura Ambiente |  |  |  | SI ( ) NO ( )
| Máxima |  | °C | 40 | SI ( ) NO ( )
| Promedio Máximo durante 24 h |  | °C | 35 | SI ( ) NO ( )
2.28 | Clase de cerramiento requerido en las celdas mínimo Protección IP |  |  | IP3X | SI ( ) NO ( )
2.29 | Cada celda de seccionador en SF6 o vacio deberá disponer de un seccionador de puesta a tierra en aire motorizado. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.30´ | En cada celda deberán instalarse las borneras terminales, el alambrado, las barras de potencial, los mcb´s y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la celda |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.31 | La celda se suministrará con todos los materiales necesarios para su anclaje tales como tornillos, tuercas, arandelas para nivelación, pernos de expansión, perfiles metálicos para embeber en el piso etc. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.32 | El cable aislado para la alimentación de la celda seccionador fusible es un cable por 1/0 AWG con una borna terminal de doble perforación, garantizando utilizar al 100% su área de contacto |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.33 | Se debe garantizar que el ingreso de los cables de potencia y control a las celdas, sea adecuado para que no sea posible el ingreso de animales. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.34 | En lo posible, las cubiertas para inspección y mantenimiento deberán tener bisagras. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.35 | La celda incluirá calentadores eléctricos, estos calentadores deberán alimentarse mediante minibreakers en cada celda y estar controlados por medio de un termo-higrostato, los calentadores serán alimentados a 120Vac |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.36 | En cada gabinete se deberá incluir en la parte frontal tres indicadores luminosos (pilotos), alimentados desde aisladores con divisores capacitivos, que sensarán la presencia de tensión eléctrica en los cables de salida de 13,2kV. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.37 | Cada gabinete deberá tener tres (3) interruptores automáticos (termomagnéticos) con dos contactos de señalización cada uno, para alimentar con corriente directa las siguientes funciones |  |  | Circuito de mando (R+, R-) Motor de accionamiento (M+, M-) Sistema de calefacción (L1, L2) | SI ( ) NO ( )
2.38 | En cada bloque de borneras se deberá dejar mínimo un diez por ciento (10%) de bornes libres |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )
2.39 | Entrega del certificado de conformidad de producto conforme con el RETIE, sesenta (60) días antes de la entrega de los bienes. |  |  | Incluido | SI ( ) NO ( )