## 9.01 Tanques VFA
AGUAS REGIONALES-EPM
PROYECTO: “Construcción tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo”
CONTRATACIÓN:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL TANQUE EL CHOCHO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Suministro, Transporte, Construcción y puesto en funcionamiento de Tanque de Vidrio Fusionado al Acero para Almacenamiento de Agua Potable (Tanque modelo 5333 CFWT o equivalente de 16,2x10,06 y volumen 2000 m3): la puesta en funcionamiento incluye la instrumentación de nivel, las tuberías de reboce, lavado, drenaje, venteos, válvulas de entrada y salida, todo lo descrito en las especificaciones y lo necesario para su correcto funcionamiento, El tanque debe cumplir con las especificaciones de diseño de AWWA D-103, Zona Sísmica 4 (Masa Efectiva) y resistencia a vientos de hasta 90 MPH. la losa de soporte se pagará en otro item independiente.
FORMULARIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA EL TANQUE EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO
Características Comerciales |  |  |  |  | Pág #
Fabricante
País de origen
Modelo
Referencia
Cantidad |  | 1
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
1 | Material | (Vidrio Fusionado al Acero) VFA
2 | Color exterior | Azúl cobalto
3 | Color interior | Preferiblemente blanco
4 | Norma de fabricación Tanque y versión | AWWA D-103 ultima versión
5 | Norma de fabricación placas y láminas y versión | AWWA D-103
6 | Sistema de revestimiento del tanque | AWWA D-103, sección 10.4 última versión
7 | Requisitos de diseño para acero de resistencia ligera | Grado 30, según ASTM A570 resistencia a tracción max 100.430kPa (14.566 lb/in)
8 | Requisitos de diseño para acero de resistencia alta | Grado 50, según ASTM A607 resistencia a tracción max 179.300kPa (26.000 lb/in)
9 | Norma fabricación de Pernos para unir láminas y placas | AWWA D-103-09, Secc 4,3
10 | Proceso para la fabricación de los refuerzos de la armadura nervada | Se fabricarán de acero con revestimiento por baño caliente galvanizado.
11 | Norma encapsulamiento de la cabeza del perno | ANSI/NSF 61 para aditivos indirectos
12 | Compuestos selladores | Serán un compuesto de poliuretano de un solo componente para el contacto con el agua potable y cumplirá la norma 61 para aditivos de ANSI/NSF, Tipo: Manus Bond 75-AM/Sealer N°98 SC o equivalente.
13 | Los materiales, accesorios y sellos cumplen para contacto con agua potable | Si
14 | Las laminas se prueban en fábrica y presentan cero discontinuidad eléctrica | Las láminas se prueban según norma NTC 3733 ((ASTM D5162-91) a 1100 V
15 | El tanque es ensamblado por el mismo proveedor | Si ó No
16 | Pruebas de fábrica
17 | Norma para la construcción de la cimentación | AWWA D-103 y NSR-10
18 | # de escaleras exteriores | 1
19 | # de ventanas superiores | 1
20 | El tanque tiene ventilación o respiradero, en la cubierta superior, fabricado en aluminio que asegure que la caida de presión por llenado o vaciado del tanque no supere 13 mm | Si
21 | Norma fabricación de la cubierta | Deberá ser Geodésica, Autoportante en Aluminio y cumplir con AWWA D-103
22 | El tanque tiene sistema de recubrimiento de los bordes para proteccion a corrosión | Los bordes de las láminas deberán ser redondeados mecánicamente y el acabado será el mismo que el aplicado sobre la superficie de la lámina en el proceso de fusión en el horno.
23 | Indicar Cargas de diseño del tanque | Viva
Muerta
Vel viento
Sísmica
24 | Primer anillo del tanque está empotrado a la fundación | Si
27.2 | Losa de fondo | Si
25 | El sellador es aprobado por organizaciones internacionales para contacto con agua potable, cuales? | Si
26 | Resistencia del sellador a concentraciones de cloro de 5ppm | Si
27 | Adjunta catalogos completos del tanque, accesorios y uniones? | SI
28 | Adjunta juegos de instrucciones | SI
29 | Adjunta juegos de instrucciones sobre instalaciones y reparaciones | SI
OBSERVACIONES

## 30.01 Cloracion
AGUAS REGIONALES-EPM
PROYECTO: “Construcción tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo”
CONTRATACIÓN:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL TANQUE EL CHOCHO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de generación en sitio de Hipoclorito con capacidad de 400 lb/día para tratar hasta 160 l/s compuesto de: Panel de control con PLC y pantalla HMI, Gabinete con transformador de 48 kVA trifásico para 300 VAC a 300VDC@80A, Conjunto de cinco (5) celdas electrolíticas con capacidad de 80 lb/día cada una con equipo de bombeo, medidores de flujo, aire acondicionado ,enfriador de agua y demás accesorios necesarios,
FORMULARIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CLORO EN SITIO (SGCS)
Características Comerciales |  |  |  | Pág # | Catálogo / documento #
Fabricante
País de origen
Modelo
Referencia
Cantidad |  | 1
Características Operativas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
1 | Capacidad nominal de producción | 400 lb/día
2 | Capacidad de producción con una celda fuera de servicio | 320 lb/día
3 | Presión de trabajo de celda | Atmosférica
4 | Liberación de hidrógeno en celdas (en cada celda, compartido) | En cada celda
5 | Operación con 1 celda fuera de servicio | SI
6 | Concentración de la Solución generada | 0,8% (8.000 ppm)
7 | Conversión de energía por lb de cloro producida | ≤2 ,5 kW-hr
8 | Conversión de sal por lb de cloro producida | ≤3,5 lb
9 | Conversión de agua por lb de cloro producida | 15 galones
10 | Voltaje DC en Celda Electrolítica | 300 VDC
11 | Corriente DC en Celda Electrolitica | 60 ADC
12 | Voltaje de alimentación de celdas (fijo predeterminado ó variable) | Fijo pre-determinado
13 | Tipo de alimentación de salmuera a las celdas electrolíticas (fijo, variable) | Tipo variable
14 | Consumo nominal de agua blanda (gpm) | 3,0 gpm
15 | Enjuagues de celda inicio-fin producción. | No debe requerir
16 | Compatibilidad de SAL | Sal de Mina, Sal Marina
Características constructivas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
17 | Densidad máxima de corriente en superficie activa de celda | 1.2 Amperios por Pulgada Cuadrada
18 | Material y tipo de estructura del patín (tubería cuadrada cerrada/perfiles) | Tubería cuadrada cerrada en acero inoxidable
19 | Sistema montado sobre estructura singular única (patín-skid) | SI
20 | Transformador - rectificador | 48 KVA
21 | Voltaje nominal AC operación del equipo | 460 VAC
22 | Corriente nominal AC operación del equipo | 80 Amperios
23 | Tipo de conexión eléctrica (monofásica/trifásica) | Trifásico
24 | Tipo de seguridad de celdas llenas y localización (switch mecánico, medidor de flujo, switch óptico) | Switch tipo óptico localizado fuera del cuerpo/carcaza de celda
25 | Gabinete de control y cubierta del transformador rectificador | Acero Inoxidable 304 NEMA 4x
26 | Sensor de nivel y sensor de temperatura | Independiente por cada celda electrolítica
27 | Incluye circuito de flujo re-circulante de solución electrolítica en cada celda | Si, independiente por cada celda electrolítica
28 | Controlador lógico programable | Debe venir de fábrica con el generador
29 | Pantalla IHM | Pantalla táctil Full color ≥5,7”
Características Físicas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
30 | Configuración de conjunto de celdas (celda única o multiple modular) | Múltiple modular
31 | Cantidad de celdas electrolíticas | 5 x80 lb día
32 | Disposición de celda electrolítcia y electrodos (horizontal, vertical) | Vertical
33 | Diseño de carcaza de celda | Transparente
34 | Material de carcasa de celda (acrílico, fibra de vidrio, pvc) | Acrílico
35 | Tipo de conexión hidráulica de celda (PVC rígido, PVC flexible, otro) | Acople PVC flexible con cremallera en acero inoxidable
36 | Requiere uso de discos de ruptura | No
37 | Contiene bafles internos en celda | No
38 | Tipo de conexión celda fuente de energía (conector seco /húmedo) | Seco
39 | Requerimiento de filtrado de agua | 50 micras
40 | Material de soportería hidráulica (plástico / metálico) | Plástico
41 | Acceso al código PLC - Pantalla por parte del usuario | Si
OBSERVACIONES

## 30.02 Periferico
AGUAS REGIONALES-EPM
PROYECTO: “Construcción tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo”
CONTRATACIÓN:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL TANQUE EL CHOCHO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de elementos periféricos requeridos en el proceso tales como: Filtros de carcaza para agua y salmuera, Sistema de bombeo por acumulación con equipo multi-etapa, Soplador de dilución de hidrógeno, Sistema ablandador de agua del tipo resina de intercambio iónico hasta para 200 ppm@ 700 l/h, Tanque para almacenamiento de sal con capacidad de al menos 2.5 m3 en polietileno o fibra de vidrio, Control de nivel para tanques por medio de un tubo PVC transparente con switch de nivel y electroválvula para preparación, Tanque de almacenamiento para hipoclorito generado de 35 m3 en fibra de vidrio con conexiones para ingreso de ventilación, venteo, sensores de nivel entre otros, Transductores para control de nivel a tanque de hipoclorito con alcance de las dimensiones de los tanques y salida a 4 a 20 mA, Sensor para detección de presencia de hidrógeno, Sistema de lavado de celdas con capacidad mínima de 5 galones y bomba manual o eléctrica de al menos 8 GPM, Kit de análisis de hipoclorito de sodio con todos sus reactivos, frascos, tijeras, tubos de suministro, pipetas entre otros
FORMULARIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CLORO EN SITIO (SGCS)
Características Comerciales |  |  |  | Pág # | Catálogo / documento #
Fabricante
País de origen
Modelo
Referencia
Cantidad
Características Operativas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
1 | Filtros para agua y salmuera: | Cartuchos plásticos de 50um. Para filtración de agua y salmuera
2 | Sistema de refuerzo de presión de agua | Bomba multietapas con Variador de Frecuencia y tanque acumulador
3 | Soplador de dilución de hidrógeno | Caudal mayor a 10,6 m3/h. Servicio eléctrico a 240 VAC
4 | Sistema ablandador de agua | tipo resina de intercambio iónico hasta para 200ppm @700 lt/h
5 | Transductores para control de nivel de tanquede salmuera | Switch de nivel líquido
6 | Transductores para control de nivel de tanque hipoclorito | Transductor de nivel líquido tipo ultrasónico.
7 | Sensor detector de presencia de hidrógeno: | Detector de presencia de hidrógeno con salida de señal de alarma hacia el Generador en Sitio
Características constructivas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
8 | Sistema de lavado de celdas | Con tanque de solución , Bomba reversible y filtro de carbono
9 | Kit de análisis de hipoclorito de sodio | Con titulador digital de Tiosulfato
Características Físicas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
10 | Tanques de almacenamiento para hipoclorito generado | 2 Tanques en PRFV x35 m3
11 | Tanques para almacenamiento de sal y generación de salmuera | 2 Un x 2,5 m3
OBSERVACIONES

## 30.03 Bombeo
AGUAS REGIONALES-EPM
PROYECTO: “Construcción tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio de Turbo”
CONTRATACIÓN:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL TANQUE EL CHOCHO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Bomba para dosificación de hipoclorito generado para cloración para caudal de hasta 2 x 200 l/h con sus respectivos accesorios, Bomba para dosificación de hipoclorito generado para precloración para caudal de hasta 150 l/h con sus respectivos accesorios, Bomba para dosificación de hipoclorito generado para postcloración para caudal de hasta 100 l/h con sus respectivos accesorios, Respaldo para equipos de bombeo de dosificación de 200 l/h, con un filtro Y, una válvula de contrapresión y 4 válvulas de inyección
FORMULARIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CLORO EN SITIO (SGCS)
Características Comerciales |  |  |  | Pág # | Catálogo / documento #
Fabricante
País de origen
Modelo
Referencia
Cantidad
Características Operativas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
1 | Bomba dosificadora de producto generado, para Precloración | Caudal 150 Lt/Hr. Presión 5 barg
2 | Bomba dosificadora de producto generado, para desinfección Y Bomba dosificadora de producto generado, para respaldo | Caudal 200 Lt/Hr. Presión 5 barg
3 | Bomba dosificadora de producto generado, para poscloración | Caudal 100 Lt/Hr. Presión 5 barg
4 | Tipo de Bomba | De membrana
5 | Tipo de control | Integrado
6 | Sistema de control | Control manual, por pulsos y analógico 0/4-20 mA.
7 | Voltaje | 115/230 V
8 | Potencia minima | 0,25kW
9 | Protección Mínima | IP-65
10 | Gama de ajuste de la longitud de carrera: | 0 – 100%
11 | Ajuste de velocidad | Digital
12 | Conexión hidráulica | Indicar diámetro y tipo
13 | Filtro en Yee | Requerido
14 | Válvula de inyección | Requerido
15 | Válvula deContrapresión | Requerido
16 | Válvula de alivio | Requerido
17 | Mánometro en la descarga | Requerido
Características Físicas
Ítem | Descripción | Características requeridas | Características ofrecidas | Pág # | Catálogo / documento #
18 | Material del cabezal | PVDF o superior para el producto químico a manejar
19 | Material de los sellos | PTFE o superior para el producto químico a manejar
OBSERVACIONES

## acero 400mm (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | UNION TEMPORAL MEDELLÍN | CONSORCIO KIMA | ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. | INGENIERÍA Y CONTRATOS LTDA | SANEAR S.A. | CONRED LTDA | M.S. CONSTRUCCIONES S.A. | MEJÍA ACEVEDO S.A. | REDYCO S.A. | ELECTROCIVIL S.A. | CONSORCIO VARIANTE CONDUCCIÓN | COMERCIALIZADORA S&E Y CÍA S.A. | PROVÍAS S.A. | PAECIA Y CIA LTDA
Norma de fabricación. |  | WSP | WSP | WSP | WSP | WSP | WSP | WSP | NO PRESENTÒ INFORMACIÒN, NI CATÀLOGOS NI CARACTERÌSTICAS GARANTIZADAS | WSP | WSP | WSP | WSP | WSP | WSP
Tubería | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 |  | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200 | AWWA C-200
Accesorios | AWWA C-208
Uniones |  | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 |  | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206 | AWWA C-206
Lugar de fabricación |  | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá |  | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá
Marca |  | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe |  | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe | American Pipe
Longitud |  | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m |  | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 6,0 m
Presión de prueba | 330 - 621 Psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi |  | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi | Tuberías y uniones 755 psi
Presión de trabajo | 220 - 487 Psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi |  | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi | Tuberías y uniones 250 psi
Coeficiente C |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Recub. Exterior | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica |  | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica | Pintura epóxica
Norma | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 |  | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210 | AWWA C-210
Recub.Interior | mortero de cemento | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero |  | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero | Mortero
Norma | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 |  | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205 | AWWA C-205
Pruebas de fábrica | Prueba hidráulica | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores |  | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores | Verificación de la información suministrada por los proveedores
| Fases de fabricación | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero |  | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero | Prueba hidrostática de todos los cilindros de acero
|  | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior |  | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior | Ensayo de compresión sobre los cilindros de mortero del revestimiento interior
|  | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior |  | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior | Control de absorción en el mortero de recubrimiento exterior
|  | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados |  | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados | Análisis de agregados
|  | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras |  | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras | Ensayos de las soldaduras
CUMPLE | bar: 1 to 14
Note on D29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on E29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on F29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on G29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on H29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on I29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on J29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on L29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on M29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on N29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on O29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on P29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica
Note on Q29: ediazma: no se supone que es pintura epóxica