## PRESUPUESTO GRAL
FORMATO 4: FORMULARIO DE CANTIDADES OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA
ESPECIFICACIÓN | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
OBRA CIVIL
| 1 | DEMOLICIÓN, RETRO Y BOTADA
105, 105.2,105.2.A1 | 1.1 | Demolición de Andenes, en cualquier material (simples o reforzado, incluye cargue retiro y botada) | m3 | 330.4904 |  | 0
105, 105.5 | 1.2 | Demolición piso baldosa o grano (incluye, cargue retiro y botada) | m2 | 1078.167 |  | 0
105, 105.1, 105.1.A1 | 1.3 | Demolición de cordones (incluye cargue retiro y botada) | ml | 1821.97 |  | 0
105, 105.1, 105.1.A1 | 1.4 | Demolicion de cunetas en concreto (incluye cargu retiro y botada) | ml | 1821.97 |  | 0
| 2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 2.1 | EXCAVACIONES
201,201A1 | 2,1,1 | Excavación manual o mecánica material común de 0 - 2m | m3 | 8724.1627 |  | 0
107, 107.2, 107.3 | 2,1,2 | Excavación en roca a cualquier profundidad y humedad por método no explosivo o con material no explosivo tipo cras o similar | m3 | 43.8858 |  | 0
| 3 | Suministro, transporte y colocación de Lleno y compactación de material de préstamo o de excavación para zanjas y apiques, incluye compactación manual o mecánica con equipo compactador, realizado con capas horizontales con espesor no > 0,2m
204,204.A1,204.A2 | 3.1 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material seleccionado de la excavación. | m3 | 1315.2073 |  | 0
204,204.A1,204.A2 | 3.2 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 2250.4 |  | 0
204,204.A1,204.A2 | 3.3 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con arenilla para protección de tubería (incluye compactación) | m3 | 3760.3762 |  | 0
302,303A1 | 3.4 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con subbase granular | m3 | 53.7017 |  | 0
| 4 | DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES
205,205A1 | 4.1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia | m3 | 6019.0094 |  | 0
| 5 | RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO, CON Y SIN ESCALAS, ARENÓN O VITRIFICADO.
403,403A2,501,601,501.A1 | 5.1 | Reconstrucción de andenes en concreto f'c = 3000PSI, e = 0,10m | m² | 1078.167 |  | 0
403,403A2,501,601,501.A1 | 5.2 | Reconstrucción de andenes en granito, arenón o vitrificado. | m² | 1821.97 |  | 0
402,402A1,501.A1 | 5.3 | Construcción o reconstrucción de cordón en concreto, vaciado o prefabricado de 3 caras. (Ver esquemas 1,2 y 3 NEGC 402). | m | 1821.97 |  | 0
401,401A1,501.A1 | 5.4 | Reconstruccion de cuneta en concreto de 3000 psi, espesor 0,1 m de espesor. Incluye excavación y lleno con material seleccionado de 0,2 m de espesor. | m | 1821.97 |  | 0
| 6 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO PEAD
701, 701.6, 701.6.A1, 704, 704.3.A1 | 6.1 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 79.2 mm, (90 mm). | m | 8680 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704, 704.3.A1 | 6.2 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 96.8 mm, (110 mm). | m | 1190 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704, 704.3.A1 | 6.3 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 141.1 mm, (160 mm). | m | 2671 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704, 704.3.A1 | 6.4 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 198.2 mm, (225 mm). | m | 1244 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.5 | Tee PEAD PN10 d= 90x90 Termofusion | und | 45 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.6 | Tee PEAD PN10 d= 110x110 Termofusion | und | 6 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.7 | Tee PEAD PN10 d= 160x160 Termofusion | und | 9 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.8 | Tee PEAD PN10 d= 225x225 Termofusion | und | 3 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.9 | Codo PEAD PN10 d= 90mmx90° Termofusion | und | 47 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.1 | Codo PEAD PN10 d= 110mmx90° Termofusion | und | 5 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.11 | Codo PEAD PN10 d= 160mmx90° Termofusion | und | 3 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.12 | Tapon PEAD PN10 d= 90mm Termofusion | und | 13 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.13 | Tapon PEAD PN10 d= 160mm Termofusion | und | 3 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.14 | Tapon PEAD PN10 d= 225mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.15 | Reduccion PEAD PN10 de 90mm a 63mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.16 | Reduccion PEAD PN10 de 110mm a 90mm Termofusion | und | 2 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.17 | Reduccion PEAD PN10 de 160mm a 63mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.18 | Reduccion PEAD PN10 de 160mm a 90mm Termofusion | und | 7 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.19 | Reduccion PEAD PN10 de 225mm a 90mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.2 | Reduccion PEAD PN10 de 225mm a 110mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.21 | Tee Reducida PEAD PN10 de 90mm a 63mm Termofusion | und | 7 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.22 | Tee Reducida PEAD PN10 de 110mm a 90mm Termofusion | und | 14 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.23 | Tee Reducida PEAD PN10 de 160mm a 63mm Termofusion | und | 2 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.24 | Tee Reducida PEAD PN10 de 160mm a 90mm Termofusion | und | 44 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.25 | Tee Reducida PEAD PN10 de 160mm a 110mm Termofusion | und | 7 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.26 | Tee Reducida PEAD PN10 de 225mm a 90mm Termofusion | und | 11 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.27 | Portabrida PEAD PN10 d= 90mm | und | 6 |  | 0
701, 701.6, 701.6.A1, 704 | 6.28 | Portabrida PEAD PN10 d= 160mm | und | 12 |  | 0
| 7 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACCESORIO PARA ACOMETIDAS
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2, 704.3.A1 | 7.1 | Tubería polietileno PN 10 d=20 mm, 140 PSI x 150 metros | m | 8356 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2, 704.3.A1 | 7.2 | Tubería polietileno PN 10 d=25 mm, 140 PSI x 150 metros | m | 90.5 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2, | 7.3 | Silleta socket PN 10, agua de 90mm con salida 20 mm | und | 1780 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.4 | Silleta socket PN 10, agua de 110mm con salida 20 mm | und | 259 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.5 | Silleta socket PN 10, agua de 160mm con salida 20 mm | und | 659 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.6 | Silleta socket PN 10, agua de 225mm con salida 20 mm | und | 74 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.7 | Adaptador polietileno hembra o macho 20 mm | und | 881 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.8 | Adaptador polietileno hembra o macho 25mm | und | 88 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.9 | Union rapida polietileno 20 mm PEAD | und | 115 |  | 0
708, 701.6.A1, 708.A1, 708.A2 | 7.1 | Registro corte antifraude 20mm o 25 mm | und | 528 |  | 0
ET-AS-ME07-01 | 7.11 | S.T.I. de Medidor para acometida de acueducto de 15 mm (1/2”) de diámetro, chorro único, transmisión mecánica, que cumpla los requisitos técnicos de la especificación ET-AS-ME07-01 de EPM. Incluye la instalación de las pitorras para la correcta conexión a la intradomiciliaria y niples | und | 528 |  | 0
709_01 | 7.12 | S.T.I. de Medidor para acometida de acueducto de 20 mm (3/4”), de diámetro, chorro único, transmisión mecánica, que cumpla los requisitos técnicos de la especificación NEC 709_01 de EPM. Incluye la instalación de las pitorras para la correcta conexión a la intradomiciliaria y niples. | und | 42 |  | 0
708 | 7.132 | Registro contención pvc 1/2" liso | und | 528 |  | 0
708 | 7.14 | Registro contención pvc 1" liso | und | 42 |  | 0
708 | 7.15 | Unión lisa pvc 1/2" presión | und | 528 |  | 0
708 | 7.16 | Unión lisa pvc 1" presión | und | 42 |  | 0
708 | 7.17 | Codo liso pvc 1/2"X90° presión | und | 528 |  | 0
708 | 7.18 | Codo liso pvc 1"X90° presión | und | 42 |  | 0
| 8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO HD
701.3, 706 | 8.1 | Union dreseer 2" transicion PEAD-PVC | und | 4 |  | 0
701.3, 706 | 8.2 | Union dreseer 3" transicion PEAD-PVC | und | 39 |  | 0
701.3, 706 | 8.3 | Union dreseer 4" transicion PEAD-PVC | und | 9 |  | 0
701.3, 706 | 8.4 | Union dreseer 6" transicion PEAD-PVC | und | 18 |  | 0
710 | 8.5 | Tapa rectangular antifraude EPM de 35x50 cms fundición dúctil o nodular, con nombre de empresa | und | 540 |  | 0
701.2 | 8.6 | Brida loca HD d= 3" | und | 6 |  | 0
701.2 | 8.7 | Brida loca HD d= 6" | und | 12 |  | 0
702, 702.1, 702.1A1, 702.1.A2, 706 | 8.8 | Valvula de compuerta elastica vastago no ascendente bridada d = 3" | und | 3 |  | 0
702, 702.1, 702.1A1, 702.1.A2, 706 | 8.9 | Valvula de compuerta elastica vastago no ascendente bridada d = 6" | und | 6 |  | 0
703, 706, NC-AS-IL01-18, ET-AS-ME05-02 | 8.1 | Hidrante Ø 3¨ tipo milan incluye valvula en HD extremo bridado y demas accesorios para su correcta instalación | und | 9 |  | 0
703, 706, NC-AS-IL01-18, ET-AS-ME05-02 | 8.11 | Hidrante Ø 4¨ tipo milan incluye valvula en HD extremo bridado y demas accesorios para su correcta instalación | und | 4 |  | 0
| 9 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS INCLUYE : TORNILLERIA, EMPAQUES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
ET-AS-ME10-11, NC_AS_IL01_25. Especificacion macromedidores 2018 | 9.1 | Suministro, transporte e instalacion de sensor de nivel tipo RADAR para medicion de caudal en canal abierto con tablero de control tipo intemperie en acero inoxidable, HMI. Incluye obras eléctricas, de control e instrumentación necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones eléctricas y de control de la estación y el enlace de comunicaciones. Incluye enlace de comunicaciones y obras necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas. (Ver numeral 4,1,5 de las especificaciones,FORMULARIO AUXILIAR 9,1) | und | 1 |  | 0
ET-AS-ME07-02, ET_AS_ME06_04, ET_AS_ME06_06, ET_AS_ME06_14, ET_AS_ME01_06, ET_AS_ME04_01, NC_AS_IL01_08, NC_AS_IL01_02 NC_AS_IL01_10, NC_AS_IL01_25. Especificacion macromedidores 2018 | 9.2 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnetico de electrónica compacta de 8" DN200 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado, debe incluir todos los soportes y accesorios (curvas, uniones flexibles, soldadura, bridas en acero tropicalizadas, tornillería, empaque) que sean necesarios para los equipos a instalar, incluye válvula Mariposa bridada PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diámetro nominal de 8" DN200, con actuador eléctrico trifásico para la válvula mariposa (comunicación modbus RTU), válvula ventosa de triple efecto con válvula de guarda tipo compuerta PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 2" DN50 y transmisor de presión (transmisor 4-20mA) instalado antes y después de la válvula con manómetro y válvula de guarda tipo bola. Incluye obras eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones eléctricas de la estación. Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas e incluye pruebas de presión, prueba de adherencia a la pintura y registro de torque a las uniones bridadas. Incluye sensor de nivel hidrostático (4-20 mA) para medición de nivel del tanque elevado. (Ver numeral 4,1,3 de las especificaciones,planos eléctricos y de control, FORMULARIO AUXILIAR 9,2) | und | 1 |  | 0
ET-AS-ME07-02, ET_AS_ME06_04, ET_AS_ME06_06, ET_AS_ME06_14, ET_AS_ME01_06, ET_AS_ME04_01, NC_AS_IL01_02 NC_AS_IL01_08, NC_AS_IL01_10, NC_AS_IL01_25. Especificacion macromedidores 2018 | 9.3 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnético de electrónica remota de 12" DN300 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado, debe incluir todos los soportes y accesorios (curvas, uniones flexibles, soldadura, bridas en acero tropicalizadas, tornillería, empaque) que sean necesarios para los equipos a instalar, incluye transmisores de presión (4-20mA), válvula Mariposa bridada PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150 diámetro nominal de 12" DN300, con actuador eléctrico trifásico para la válvula mariposa 12" DN300 (comunicación modbus RTU), válvula ventosa de triple efecto con válvula de guarda tipo compuerta PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 2" DN50 y transmisor de presión (4-20mA) instalado antes y después de la válvula con manómetro y válvula de guarda tipo bola. Incluye también tablero de control tipo intemperie en acero inoxidable. Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas e incluye pruebas de presión, prueba de adherencia a la pintura y registro de torque a las uniones bridadas. El sistema incluye obras de control e instrumentación necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones eléctricas de la estación. (Ver numeral 4,1,3 de las especificaciones y plano eléctricos y de control, FORMULARIO AUXILIAR 9,3) | und | 3 |  | 0
ET-AS-ME07-02, ET_AS_ME06_04, ET_AS_ME06_06, ET_AS_ME06_14, ET_AS_ME01_06, ET_AS_ME04_01, NC_AS_IL01_02, NC_AS_IL01_08, NC_AS_IL01_10, NC_AS_IL01_25. Especificacion macromedidores 2018 | 9.4 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnetico de electrónica compacta de 16" DN400 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado, debe incluir todos los soportes y accesorios (curvas, uniones flexibles, soldadura, bridas en acero tropicalizadas, tornillería, empaque) que sean necesarios para los equipos a instalar, incluye válvula Mariposa bridada PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diámetro nominal de 16" DN400, con actuador eléctrico trifásico para la válvula mariposa (comunicación modbus RTU), válvula ventosa de triple efecto con válvula de guarda tipo compuerta PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 2" DN50 y transmisor de presión instalado antes y después de la válvula (4-20mA) con manómetro y válvula de guarda tipo bola. Incluye obras eléctricas necesarias, de control e instrumentación para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estación. Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas e incluye pruebas de presión, prueba de adherencia a la pintura y registro de torque a las uniones bridadas. Incluye obras eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos. (Ver numeral 4,1,1 de las especificaciones,plano electrico y de control, FORMULARIO AUXILIAR 9,4) | und | 2 |  | 0
ET-AS-ME07-02, ET_AS_ME06_04, ET_AS_ME06_06, ET_AS_ME06_14, ET_AS_ME01_06, ET_AS_ME04_01, NC_AS_IL01_02, NC_AS_IL01_08, NC_AS_IL01_10, NC_AS_IL01_25. Especificacion macromedidores 2018 | 9.5 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnetico de electrónica remota de 18" DN450 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado, debe incluir todos los soportes y accesorios (curvas, uniones flexibles, soldadura, bridas en acero tropicalizadas, tornillería, empaque) que sean necesarios para los equipos a instalar, incluye transmisores de presión (4-20mA) , válvula Mariposa bridada PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diámetro nominal de 18" DN450, con actuador eléctrico trifásico para la válvula mariposa18" DN450 (comunicación modbus RTU), válvula ventosa de triple efecto con válvula de guarda tipo compuerta PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 3" DN80 y transmisor de presión instalado antes y después de la válvula (4-20mA) con manómetro y válvula de guarda tipo bola. Incluye obras de control e instrumentación necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estación. Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas e incluye pruebas de presión, prueba de adherencia a la pintura y registro de torque a las uniones bridadas. (Ver numeral 4,1,3 de las especificaciones y planos electricos y de control,F.A.SALIDA BERNARDO) | und | 1 |  | 0
709 | 9.6 | Suministro, transporte e instalación de obras eléctricas, de control e instrumentación necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estación (Ver numeral 4,1,4 de las especificaciones y planos eléctricos y de control,FORMULARIO AUXILIAR 9,6 | und | 1 |  | 0
ET-AS-ME07-02, ET_AS_ME06_04, ET_AS_ME06_06, ET_AS_ME06_14, ET_AS_ME01_06, ET_AS_ME04_01, NC_AS_IL01_02, NC_AS_IL01_08, NC_AS_IL01_10, NC_AS_IL01_25. Especificacion macromedidores 2018 | 9.7 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnetico de electrónica remota de 24" DN600 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado, incluye actuador eléctrico trifásico para válvula mariposa 24" DN600 (comunicación modbus RTU), todos los soportes y accesorios (curvas, uniones flexibles, soldadura, bridas en acero tropicalizadas, tornillería, empaque) que sean necesarios para los equipos a instalar, incluye válvula Mariposa bridada PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diámetro nominal de 24" DN600, con actuador eléctrico trifásico para la válvula mariposa, válvula ventosa de triple efecto con válvula de guarda tipo compuerta PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 3" DN80 y transmisor de presión (4-20 mA) instalado antes y después de la válvula con manómetro y válvula de guarda tipo bola. Incluye obras eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones eléctricas, de control e instrumentación de la estación. Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas e incluye pruebas de presión, prueba de adherencia a la pintura y registro de torque a las uniones bridadas. Se debe incluir la programacion del PLC y todos los accesorios, que sean necesarios para su correcto funcionamiento (Ver numeral 4,1,4 de las especificaciones y plano electrico y de control,FORMULARIO AUXILIAR 9,7) | und | 1 |  | 0
Especificacion macromedidores 2018 | 9.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento Tablero autosoportado en acero inox calibre 12 y 14 uso exterior (1800 X 1000 X 800), con dos Ventilador/Extractor con filtro, dos VARIADOR DE VELOCIDAD, dos compartimentos control y potencia, con frente muerto y puerta exterior completa, incluye cajas de paso IP66 (300 x 380 x 210) en acero inoxidable con bandeja interna,borneras y estructura soporte, conexión de motores de equipos de bombeo hasta caja de borneras, Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento sensor de nivel hidrostatico 4- 20 mA, Rango de medida 0 - 10 mH2O. IP68, 22mm, cable: 15m. Con empalme de cable 3 x 18 AWG de tanque bajo centro hasta tableros de control metros, instalado al interior de un tubo de Ø2" PVC hasta el fondo del tanque. Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento sensor de nivel hidrostatico 4- 20 mA, Rango de medida 0 - 10 mH2O. IP68, 22mm, cable: 15m. Con empalme de cable 3 x 18 AWG de tanque elevado centro hasta tableros de control, instalado al interior de un tubo de Ø2" PVC hasta el fondo del tanque. (Ver numeral 4,1,4 de las especificaciones y plano electrico y de control,FORMULARIO AUXILIAR 9,8) | und | 1 |  | 0
| 10 | VARIOS
105, 105.5 | 10.1 | Demolicion de estructura en concreto reforzado existente en el sitio de la instalación de los macromedidores de 2,90X2,10X1,95 (largo, ancho y profundidad) con espesor de muros de 0,20m | und | 1 |  | 0
105, 105.5 | 10.2 | Demolicion de estructura en concreto reforzado existente en el sitio de la instalación de los macromedidores de 2,80X2,20X2,10 (largo, ancho y profundidad) con espesor de muros de 0,15m | und | 1 |  | 0
105, 105.5 | 10.3 | Demolicion de estructura en concreto reforzado existente en el sitio de la instalación de los macromedidores de 3,90X2,20X1,95 (largo, ancho y profundidad) con espesor de muros de 0,15m | und | 1 |  | 0
712, NC_AS_IL01_02, Plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores | 10.4 | Construcción de cajas en concreto reforzado de 280 kg/cm2, acero de refuerzo Fy = 420 Mpa (todo diametro), de 5,0x2,5x2,0 m (largo, ancho y profundidad), con espesor de muros de 0.25 m, refuerzo vertical interior # 4 c/0.25, vertical exterior # 5 c/0.25 y horizontal # 4 c/0.25 ambas caras, losa de fondo de 0.25 m con refuerzo # 5 c/0.25 doble parrilla en ambas caras. Incluye desagües, valvula anti retorno sobre la tuberia de descarga, soportes para los macromedidores, barandas en tubería galvanizada de 2" y escalera de acceso (macromedidor Velez). | und | 1 |  | 0
712, NC_AS_IL01_02, Plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores | 10.5 | Construcción de cajas en concreto reforzado de 280 kg/cm2, acero de refuerzo Fy = 420 Mpa (todo diametro), de 5,0x2,5x2,1 m (largo, ancho y profundidad), con espesor de muros de 0.25 m, refuerzo vertical interior # 4 c/0.25, vertical exterior # 5 c/0.25 y horizontal # 4 c/0.25 ambas caras, losa de fondo de 0.25 m con refuerzo # 5 c/0.25 doble parrilla en ambas caras. Incluye desagües, valvula anti retorno sobre la tuberia de descarga, soportes para los macromedidores, barandas en tubería galvanizada de 2" y escalera de acceso (macromedidor centro). | und | 1 |  | 0
712, NC_AS_IL01_02, Plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores | 10.6 | Construcción de cajas en concreto reforzado de 280 kg/cm2, acero de refuerzo Fy = 420 Mpa (todo diametro), de 6,6x2,8x2,0 m (largo, ancho y profundidad), con espesor de muros de 0.30 m, refuerzo vertical interior # 4 c/0.20, vertical exterior # 5 c/0.20 y horizontal # 4 c/0.25 ambas caras, losa de fondo de 0.35 m con refuerzo # 5 c/0.20 doble parrilla en ambas caras. Incluye desagües, valvula anti retorno sobre la tuberia de descarga, soportes para los macromedidores, barandas en tubería galvanizada de 2" y escalera de acceso (macromedidor Bernardo Jaramillo). | und | 1 |  | 0
712, NC_AS_IL01_02, Plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores | 10.7 | Construcción de cajas en concreto reforzado de 280 kg/cm2, acero de refuerzo Fy = 420 Mpa (todo diametro), de 8,2x2,9x2,3 m (largo, ancho y profundidad), con espesor de muros de 0.35 m, refuerzo vertical interior # 4 c/0.20, vertical exterior # 5 c/0.20 y horizontal # 4 c/0.20 ambas caras, losa de fondo de 0.35 m con refuerzo # 5 c/0.20 doble parrilla en ambas caras. Incluye desagües, valvula anti retorno sobre la tuberia de descarga, soportes para los macromedidores, barandas en tubería galvanizada de 2" y escalera de acceso (macromedidor planta a tanque bajo). | und | 1 |  | 0
710 | 10.8 | Suministro, transporte e instalación de caja plastica para medidor en 1/2" (38x25x18cm) con tapa en HD | und | 528 |  | 0
710 | 10.9 | Suministro, transporte e instalación de caja plastica para medidor en 1" con tapa en HD (35 x 50 cm) norma ASTM A536. Grad. 60-40-18 | und | 42 |  | 0
707A1, 707 | 10.1 | Construccion de caja para Válvula (Incluye: Ladrillo macizo de 10x20x40, Tubería Sanitaria a Ø6", Adaptador de Limpieza a Ø6", concreto para marco y tapa) | und | 14 |  | 0
415 | 10.11 | Suministro, Transporte y Colocación de cinta señalización redes de acueducto | m | 12541 |  | 0
501, 501A1, 501A2 | 10.12 | Suministro, Transporte y Colocación de Concreto f`c=21Mpa para apoyo y anclaje de accesorios (para redes y macromedidores) | m3 | 1.44 |  | 0
600, 601 | 10.13 | Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo de Fy = 420 Mpa, 60000psi, para andenes en concreto. | Kg | 4366.9687 |  | 0
| 11 | PAVIMENTO
301, 301A1 | 11.1 | Corte, demolicion, retiro y botada de pavimento rigido. | m3 | 53.7017 |  | 0
308 | 11.2 | Suministro, transporte y Colocación de concreto para la reconstrucción de pavimentos rígidos con módulo de rotura igual o superior a 28MPa , para parcheo de zanjas y apiques. | m3 | 53.7017 |  | 0
| 12 | Referenciación de Redes
Manual Referenciacion (anexo 3) | 12.1 | Refererenciación de redes por elemento (Incluye recopilación de información de campo, cuadros en excel, actualización y entrega de planos) | und | 386 |  | 0
| 13 | SUMINISTRO
Suministro de tubería de PE para Acueducto PE 100 PN 10 RDE 17 en los siguientes diámetros nominales:
701, 701.6, 704 | 13.1 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 79.2 mm, (90 mm). | m | 8680 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.2 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 96.8 mm, (110 mm). | m | 1190 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.3 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 141.2 mm, (160 mm). | m | 2671 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.4 | Tubería de polietileno para acueducto PE 100 PN 10, Øint. 198,2 mm, (225 mm). | m | 1244 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.5 | Tee PEAD PN10 d= 90x90 Termofusion | und | 45 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.6 | Tee PEAD PN10 d= 110x110 Termofusion | und | 6 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.7 | Tee PEAD PN10 d= 160x160 Termofusion | und | 9 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.8 | Tee PEAD PN10 d= 225x225 Termofusion | und | 3 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.9 | Codo PEAD PN10 d= 90mmx90° Termofusion | und | 47 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.1 | Codo PEAD PN10 d= 110mmx90° Termofusion | und | 5 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.11 | Codo PEAD PN10 d= 160mmx90° Termofusion | und | 2 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.12 | Tapon PEAD PN10 d= 90mm Termofusion | und | 13 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.13 | Tapon PEAD PN10 d= 160mm Termofusion | und | 3 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.14 | Tapon PEAD PN10 d= 225mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.15 | Reduccion PEAD PN10 de 90mm a 63mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.16 | Reduccion PEAD PN10 de 110mm a 90mm Termofusion | und | 2 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.17 | Reduccion PEAD PN10 de 160mm a 63mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.18 | Reduccion PEAD PN10 de 160mm a 90mm Termofusion | und | 7 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.19 | Reduccion PEAD PN10 de 225mm a 90mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.2 | Reduccion PEAD PN10 de 225mm a 110mm Termofusion | und | 1 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.21 | Tee Reducida PEAD PN10 de 90mm a 63mm Termofusion | und | 7 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.22 | Tee Reducida PEAD PN10 de 110mm a 90mm Termofusion | und | 14 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.23 | Tee Reducida PEAD PN10 de 160mm a 63mm Termofusion | und | 2 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.24 | Tee Reducida PEAD PN10 de 160mm a 90mm Termofusion | und | 44 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.25 | Tee Reducida PEAD PN10 de 160mm a 110mm Termofusion | und | 7 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.26 | Tee Reducida PEAD PN10 de 225mm a 90mm Termofusion | und | 11 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.27 | Portabrida PEAD PN10 d= 90mm | und | 4 |  | 0
701, 701.6, 704 | 13.28 | Portabrida PEAD PN10 d= 160mm | und | 12 |  | 0
| 14 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIO PARA ACOMETIDA PEAD PN 10
708, 708A1 | 14.1 | Tubería polietileno PN 10 d=20 mm, 140 PSI x 150 metros | m | 8356 |  | 0
708, 708A1 | 14.2 | Tubería polietileno PN 10 d=25 mm, 140 PSI x 150 metros | m | 90.5 |  | 0
708, 708A1 | 14.3 | Silleta socket PN 10, agua de 90mm con salida 20 mm | und | 1780 |  | 0
708, 708A1 | 14.4 | Silleta socket PN 10, agua de 110mm con salida 20 mm | und | 259 |  | 0
708, 708A1 | 14.5 | Silleta socket PN 10, agua de 160mm con salida 20 mm | und | 659 |  | 0
708, 708A1 | 14.6 | Silleta socket PN 10, agua de 225mm con salida 20 mm | und | 74 |  | 0
708, 708A1 | 14.7 | Adaptador polietileno hembra 1/2" 20 mm | und | 750 |  | 0
708, 708A1 | 14.8 | Adaptador polietileno macho 1/2" 20 mm | und | 131 |  | 0
708, 708A1 | 14.9 | Adaptador polietileno hembra o macho 25mm | und | 88 |  | 0
708, 708A1 | 14.1 | Union rapida polietileno 1/2" 20 mm PEAD | und | 115 |  | 0
708, 708A1 | 14.11 | Registro corte antifraude 20mm o 25 mm | und | 528 |  | 0
708, 708A1 | 14.12 | Registro contención pvc 1/2" liso | und | 528 |  | 0
708, 708A1 | 14.13 | Registro contención pvc 1" liso | und | 42 |  | 0
708, 708A1 | 14.14 | Unión lisa pvc 1/2" presión | und | 528 |  | 0
708, 708A1 | 14.15 | Unión lisa pvc 1" presión | und | 42 |  | 0
708, 708A1 | 14.16 | Codo liso pvc 1/2"X90° presión | und | 528 |  | 0
708, 708A1 | 14.17 | Codo liso pvc 1"X90° presión | und | 42 |  | 0
|  | COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: (CAPITULOS 1 al 12) |  |  | A | 0
|  | ADMINISTRACIÓN: |  | % | a
|  | IMPREVISTOS: |  | %
|  | UTILIDAD: |  | %
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL |  |  | "A+a" | 0
|  | COSTO DIRECTO SUMINISTROS DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, INCLUYEN IVA (CAPITULOS 13 Y 14): |  |  | B | 0
|  | ADMINISTRACIÓN: |  | % | b
|  | TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTROS |  |  | "B+b" | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO (OBRA CIVIL + SUMINISTROS) |  |  |  | 0
| F.A. | Formulario Auxiliar
Nota: | Para los itms 9.1 al 9.8 revisar el formato auxiliar Anexo.

## FORMULARIO AUXILIAR 9,8
FORMULARIO AUXILIAR TABLERO CONTROL Y POTENCIA PARA MOTOBOMBAS TANQUE ELEVADO CENTRO
TABLEROS SERVICIOS AUXILIARES Y POTENCIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT.
1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de tablero autosoportado de (1800 X 800 X 500 mm) IP65 en acero inoxidable en calibre 12 y 14 para uso exterior, barraje de 200 Amp (2) dos VARIADOR DE VELOCIDAD 75 HP heavy Duty 3F 220V 211 Amperios. Incluye protecciones (ver especificaciones tecnicas), (2) dos Reactancia RLW 020003. Incluye cableado y ducteria de acuerdo a la planimetria eléctrica y de control y demas accesorios para su correcta instalacion. | 3,1,1 a 3,1,6 y 4,1,3-41 | und | 1
2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de tablero autosoportado de (1800 X 800 X 500 mm) IP65 en acero inoxidable en calibre 12 y 14 para uso exterior, barraje de 200 Amp (2) dos VARIADOR DE VELOCIDAD 75 HP y 50 HP heavy Duty 3F 220V 211 Amperios. Incluye protecciones (ver especificaciones tecnicas), (2) dos Reactancia y demas accesorios para su correcta instalacion. Incluye cableado y ducteria de acuerdo a la planimetria eléctrica y de control y demas accesorios para su correcta instalacion. | 3,1,1 a 3,1,6 y 4,1,3-42 | und | 1
3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de cajas de paso IP66 (300 x 380 x 210) en acero inoxidable con bandeja interna. Incluye borneras y estructura soporte, conexión de motores de equipos de bombeo hasta caja de borneras | 3,1,1 a 3,1,6 y 4,1,3 -(41 y 42) | und | 8
TABLERO DE CONTROL
4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento Tablero autosoportado ubicado en la nueva caseta de la sede operativa, en acero inox calibre 12 y 14 uso exterior (1800 X 1000 X 800) dos compartimentos control y potencia, con frente muerto y puerta exterior completa, protección IP65, 1 DPS 4 polos FV30B+C/4-150S 1 ACTI9 IC60N 3P 32A C 1 Fuente de alimentación conmutada en primario para montaje sobre carril 1 BANCO DE BATERIA PARA UPS DE 12 AMP/H 1 UPS CONTACT 1 Elemento de base para protección enchufable PT 1 Protección enchufable PT con circuito de protección HF (alta frecuencia) 5VDC NOMINAL 16 PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura 4 Borne para carril con protección contra sobretensiones de tres niveles 24 VDC NOMINAL 4 Tapa para colocar al final de una hilera de bornes TERMITRAB TT-2-PE... y TT-2/2..., color: Negro 4 Bornera interrumpible 1 tapa final bornera interrumpible 4 Conector de componentes, Longitud: 24,2 mm, Anchura: 5,2 mm, Altura: 33,3 mm 8 Borne de paso - PT 2,5 5 Tapa final - D-ST 2,5 8 Borne de tierra para carril - PT 2,5-PE 46 Borne de doble piso, Sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12 5 Tapa final, Longitud: 68 mm, Anchura: 2,2 mm, Color: gris 5 Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,5 mm² - 16 mm² 3 Tapa final, Longitud: 68 mm, Anchura: 2,2 mm, Color: gris 8 Puente enchufable, Longitud: 22,7 mm, Anchura: 9 mm, Número de polos: 2, Color: rojo 4 Puente enchufable sin fin liso, Longitud: 500 mm, Color: rojo 3 Puente enchufable, Número de polos: 50, Color: rojo 200 FRENOS CON SOPORTE PARA MARCACION 150 Marcador de regletas de bornes, para la señalización de regletas 1 TERMINAL D22 5.7'' COLOR QVGA ETH. 1 CONTROLLER M221-40IO o equivalente TR.SOURCE ETHERNET COMPACT 1 MEMORY CARD for M2xx controller 2 MODULE TM3-4 ANALOG INPUTS 4 iC60N 2P 2A C 3 ACTI9 IC60N 2P 6A C 5 iC60N 1P 1A C 2 ACTI9 IC60N 3P 32A C 3 iOF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SEÑALIZ.CONM 2 C60H-DC 2P 6A C 500Vdc 8 C60H-DC 1 A 250 Vcc 6 OF+OF/SD:DOBLE CONTACTO SEÑALIZ.CONMUT 3 C60H-DC 2 A 250 Vcc 1 Switch Ethernet, 5 puertos TP-RJ45 1 Lampara y microswiche 1 Calefactor 45 W PTC + Higrostato 1 Accesorios de conexión y marcación. Incluye suministro, transporte e instalacion de las obras electricas necesarias descritas en el numeral 4.1.4 para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones electricas de la estación | 2,1,1 al 2,1,28 | und | 1
INSTRUMENTACION
5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento sensor de nivel hidrostatico 4- 20 mA, Rango de medida 0 - 10 mH2O. IP68, 22mm, cable: 15m. Con empalme de cable 3 x 18 AWG de tanque bajo centro hasta tableros de control, instalado al interior de un tubo de Ø2" PVC hasta el fondo del tanque | 2,1,1 al 2,1,28 | und | 1
6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento sensor de nivel hidrostatico 4- 20 mA, Rango de medida 0 - 10 mH2O. IP68, 22mm, cable: 15m. Con empalme de cable 3 x 18 AWG de tanque elevado centro hasta tableros de control, instalado al interior de un tubo de Ø2" PVC hasta el fondo del tanque | 2,1,1 al 2,1,28 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1)

## FORMULARIO AUXILIAR 9,7
SALIDA PPAP APARTADÓ A TANQUE BAJO CENTRO
Suministro, transporte e instalacion de tuberia tuberia en acero inoxidable 304 SCH 10 24" DN600, debe incluir todos los accesorios (curvas, union flexible, soldadura, bridas en acero tropicalizadas, tornilleria, empaque) que sean necesarios para la correcta instalacion de los equipos que se muestran tanto en los planos anexos como en la descripcion de las obras a ejecutar descritas en el capitulo 5.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT.
1 | Suministro, transporte e instalación de tubo acero en acero al acarbon de 24IN (DN 600) SCH 40, longuitud segun plan. La tuberia debe estar pintada interna y externamente segun norma AWWA C104/A21.4, C116/A 21.16, D104 y C550, se debe realizar prueba de adherencia por traccion segun norma ASTM D3002, D3359 y ISO 2409, | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 3
2 | Suministro, transporte e instalación de Brida slip-on ANSI 150 de 24IN | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 6
3 | Suministro, transporte e instalación Empaque brida DN600 24INx150 | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 6
4 | Suministro, transporte e instalación Union dresser de montaje 24IN | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 2
5 | Suministro, transporte e instalacion de un medidor de flujo electromagnético de electrénica remota de 24IN DN600 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado. Este debera cumplir en su totalidad con la especificacion 1.1.1 | 1.1.1 | und | 1
6 | Suministro, transporte e instalación Esparrago 1¼"-8 X 6.75" inoxidable | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 120
7 | Suministro, transporte e instalación Arandela plana 1¼" inoxidable | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 240
8 | Suministro, transporte e instalación Tuerca hexagonal seguridad 1¼"-8 Inoxidable | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 240
9 | Sunistro, transporte e instalacion de válvula Mariposa bridada, PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diametro nominal de 24" DN600. Esta debera cumplir en su totalidad con la especificacion 1.1.12 | 1.1.13 | und | 1
10 | Suministro, trasporte e instalacion de actuador electrico trifasico, para válvula mariposa 24" DN600 (comunicación modbus RTU). Este debera cumplir en su totalidad con la especificacion 1.1.11 | 1.1.11 | und | 1
11 | Suministro, transporte e instalación de Tubo acero inoxidable de 3" SCH 40 para isntalacion de ventosa, según plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores_Rev-2 item 6 y 7, ver tabla de descripcion de cantidades | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
12 | Suministro, transporte e instalación de Brida slip-on ANSI 150 de 3IN, incluida tornilleria. Arandela y tuerca | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
13 | Suministro, transporte e instalación Empaque para brida DN50 3IN, | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 2
14 | Suministro, transporte e instalación Valvula de compuerta 3IN DN80 Bridada, incluida tornilleria arandela y tuerca | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
15 | Suministro, transporte e intalacion válvula ventosa de triple efecto, PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 3" DN80. Este debera cumplir en su totalidad con la especificacion 1.1.13 | 1.1.13 | und | 1
16 | Suministro, transporte e instalación de Valvula de bola inoxidable Ø 1/2" cierre rápido de tres cuerpos 4 tornillos PN16, para multiple de instrumento según plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores_Rev-2 item 3, ver tabla de identificacion de componentes multiple de instrumentos | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 2
17 | Suministro, transporte e instalación de Niple de Ø1/2" Inoxidable x 15 cm, para multiple de instrumento según plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores_Rev-2 item 3, ver tabla de identificacion de componentes multiple de instrumentos | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 5
18 | Suministro, transporte e instalación de un transmisor de presión de (4-20 mA) Incluye manómetro y válvula de guarda tipo bola instalado antes de la valvula mariposa y después del medidor de caudal . | 2.1.27 | und | 2
19 | Suministro, transporte e instalación Soporte estructural viga en I | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 2
OBRAS Y CANTIDADES ELECTRICAS Y DE CONTROL
20 | Se debe incluir la programacion del PLC y todos los accesorios, que sean necesarios para su correcto funcionamiento como se describe en los planos anexos y en la descripcion de las obras a ejecutar descritas en el capitulo 4,1,4 - ítem 5. | 2.1.1 a la 2.1.24 | und | 1
21 | Construcción de cajas de registro, norma RS3-002 revisar planos electricos y de control | 3.1.1 a la 3.1.5 | und | 3
22 | Construcción de acometida de potencia 4 Nro 10 THHN/THNW-2 ducto pvc 2" y metálico, incluye excavación | 3.1.1 a la 3.1.5 | ml | 54
23 | Construcción de acometida para control, incluye excavación, ducto e instalación del cable sin suministro de este. | 3.1.1 a la 3.1.5 | ml | 54
24 | Suministro, transporte e instalación de Modulo suscriptor 5760, 5,7 Ghz lite | 2.1.25 | und | 1
25 | Suministro, transporte e instalación Access Point, Cap 57120, 5,7 Ghz | 2.1.25 | und | 1
26 | Suministro, transporte e instalación Supresor de transientes | 2.1.15-2.1.25 | und | 1
27 | Suministro, transporte e instalación Antena MAC 4958 | 2.1.25 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1)

## FORMULARIO AUXILIAR 9,6
PLANTA DE TRATAMIENTO APARTADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
OBRAS Y CANTIDADES ELECTRICAS Y DE CONTROL
1 | Suministro, transporte e instalación de las obras eléctricas, de control e instrumentación necesarias, descritas en el numeral 4.1.4 para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estacion. (Ver planos eléctricos y de control) | 3.1.1 a la 3.1.6 y 4.1.4 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1) | Ver planos electricos y control (Anexo 1)
,

## FORMULARIO AUXILIAR 9,5
FORMULARIO AUXILIAR SALIDA BERNARDO JARAMILLO APARTADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
OBRAS Y CANTIDADES HIDRAULICAS
1 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia en acero al carbono 18" D450 sch std, debe incluir todos los accesorios, codos, soportes, uniones flexibles tipo dresser, soldadura, bridas, tornilleria, empaque, montaje de valvula mariposa con actuador, medidor de flujo electromagnetico, valvula compuerta, valvula de aireacion triple efecto, multiple de instrumento y demas necesarios para que el sistema opere corectamente, Ver plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidores_Rev-2. La tuberia debe estar pintada interna y externamente segun norma AWWA C104/A21.4, C116/A 21.16, D104 y C550, se debe realizar prueba de adherencia por traccion segun norma ASTM D3002, D3359 y ISO 2409 | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
2 | Suministro, transporte e instalacion de un multiple de instrumento instalado antes de la valvula mariposa y despues del medidor de caudal segun item 3 del plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidor_Rev-2, incluye un transmisor de presión de (4-20 mA) . | 2.1.27 | und | 2
3 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnetico de electrónica compacta de 18" DN450 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado. | 1.1.1 | und | 1
4 | Sunistro, transporte e instalacion de válvula Mariposa bridada, PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diametro nominal de 18" DN450. | 1.1.13 | und | 1
5 | Suministro, trasporte e instalación de actuador eléctrico trifásico, para válvula mariposa 18" DN450 (comunicación mosbus RTU). | 1.1.12 | und | 1
6 | Suministro, transporte e intalacion válvula ventosa de triple efecto, PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 3" DN080, y de mas accesorios para el funcionamiento de esta. | 1.1.14 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1)
,

## FORMULARIO AUXILIAR 9,4
SALIDA TANQUE 20 DE ENERO APARTADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
OBRAS Y CANTIDADES HIDRAULICAS
1 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia en acero al carbono 16" D400 sch std, debe incluir todos los accesorios, codos, soportes, uniones flexibles tipo dresser, soldadura, bridas, tornilleria, empaque, montaje de valvula mariposa con actuador, medidor de flujo electromagnetico, valvula compuerta, valvula de aireacion triple efecto, multiple de instrumento y demas necesarios para que el sistema opere corectamente, Ver plano OXI-AP-ACU-MEC-02_20 de Enero_Rev2. La tuberia debe estar pintada interna y externamente segun norma AWWA C104/A21.4, C116/A 21.16, D104 y C550, se debe realizar prueba de adherencia por traccion segun norma ASTM D3002, D3359 y ISO 2409 | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
2 | Suministro, transporte e instalacion de un multiple de instrumento instalado antes de la valvula mariposa y despues del medidor de caudal segun item 7 del plano OXI-AP-ACU-MEC-02_20 de Enero_Rev2, incluye un transmisor de presión de (4-20 mA) . | 2.1.27 | und | 2
3 | Suministro, transporte e instalación de un medidor de flujo electromagnetico de electronica compacta de 16" DN400 (comunicación modbus RTU), cuerpo bridado. | 1.1.1 | und | 1
4 | Sunistro, transporte e instalacion de válvula Mariposa bridada, PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diametro nominal de 16" DN400. | 1.1.13 | und | 1
5 | Suministro, trasporte e instalacion de actuador electrico trifasico, para valvula mariposa 16" DN400 (comunicación modbus RTU). | 1.1.12 | und | 1
6 | Suministro, transporte e intalacion válvula ventosa de triple efecto, PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 2" DN050, y de mas accesorios para el funcionamiento de esta. | 1.1.14 | und | 1
OBRAS Y CANTIDADES ELECTRICAS Y DE CONTROL
7 | Integracion al sistema de control actual del tanque. Debe incluir protecciones, borneras, marcacion, cableado en tablero y modificacion del programa Unitypro con las nuevas variables | 2,1,1 al 2,1,28 | und | 1
8 | Suministro, transporte e instalación de las obras eléctricas, control e instrumentación necesarias descritas en el numeral 4.1.1 para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estación. (ver planos eléctricos y de control) | 3.1.1 a la 3.1.6 y 4.1.1 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1)
,

## FORMULARIO AUXILIAR 9,3
IMPULSION 2 TANQUE ELEVADO APARTADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
OBRAS Y CANTIDADES HIDRAULICAS
1 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia en acero al carbono 12" D300 sch std, debe incluir todos los accesorios, codos, soportes,acople universal, soldadura, bridas, tornilleria, empaque, montaje de valvula mariposa con actuador, medidor de flujo electromagnetico, valvula compuerta, valvula de aireacion triple efecto, valvula de bola y demas necesarios para que el sistema opere correctamente, ver plano OXI-AP-ACU-MEC-05_Tanque Centro 12_Rev-1A. La tuberia debe estar pintada interna y externamente segun norma AWWA C104/A21.4, C116/A 21.16, D104 y C550 se debe de realizar prueba de adherencia por traccion segun norma ASTM D3002, D3359 y ISO 2409 | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
2 | Suministro, transporte e instalacion de un multiple de instrumento instalado antes de la valvula mariposa y despues del medidor de caudal segun item 6 del plano OXI-AP-ACU-MEC-05_Tanque Centro 12_Rev-1A, complementado con el item 3 del plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidor_Rev-2 incluye un transmisor de presión de (4-20 mA) . | 2.1.27 | und | 2
3 | Suministro, transporte e instalacion de un medidor de flujo electromagnético de electronica remota de 12" DN300 (modbus RTU). Incluye soporte para la electrónica remota. | 1.1.1 | und | 1
4 | Suministro, transporte e instalacion de válvula Mariposa bridada, PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diametro nominal de12" DN300. | 1.1.13 | und | 1
5 | Suministro, trasporte e instalacion de actuador electrico trifasico, para valvula mariposa 12" DN300 (comunicación modbus RTU). | 1.1.12 | und | 1
6 | Suministro, transporte e intalacion válvula ventosa de triple efecto, PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 2" DN050 y de mas accesorios para el funcionamiento de esta. | 1.1.14 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1)
,

## FORMULARIO AUXILIAR 9,2
IMPULSION 1 TANQUE ELEVADO APARTADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
OBRAS Y CANTIDADES HIDRAULICAS
1 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia en acero al carbono 8" D200 sch std, debe incluir todos los accesorios, codos, soportes,acople universal, soldadura, bridas, tornilleria, empaque, montaje de valvula mariposa con actuador, medidor de flujo electromagnetico, valvula compuerta, valvula de aireacion triple efecto, valvula de bola y demas necesarios para que el sistema opere correctamente, ver plano OXI-AP-ACU-MEC-04_Tanque Centro 8_Rev-1A. La tuberia debe estar pintada interna y externamente segun norma AWWA C104/A21.4, C116/A 21.16, D104 y C550 se debe de realizar prueba de adherencia por traccion segun norma ASTM D3002, D3359 y ISO 2409 | 1.1.2 a la 1.1.10 | und | 1
2 | Suministro, transporte e instalacion de un multiple de instrumento instalado antes de la valvula mariposa y despues del medidor de caudal segun item 6 del plano OXI-AP-ACU-MEC-04_Tanque Centro 8_Rev-1A, complementado con el item 3 del plano OXI-AP-ACU-MEC-01_Macromedidor_Rev-2, incluye un transmisor de presión de (4-20 mA) . | 2.1.27 | und | 2
3 | Suministro, transporte e instalacion de un medidor de flujo electromagnetico de electrónica remota de 8" DN200, cuerpo bridado (comunicación modbus RTU) | 1.1.1 | und | 1
4 | Suministro, transporte e instalacion de válvula Mariposa bridada, PN10, de doble excentricidad, eje seco, bridas perforadas ANSI B16.5 clase150. diámetro nominal de 8" DN200. | 1.1.13 | und | 1
5 | Suministro, trasporte e instalacion de actuador electrico trifasico, para válvula mariposa 8" DN200 (comunicación modbus RTU). | 1.1.12 | und | 1
6 | Suministro, transporte e intalacion válvula ventosa de triple efecto, PN10, bridas según ANSI B16.5 clase 150 de 2" DN050, y de mas accesorios para el funcionamiento de esta. | 1.1.14 | und | 1
OBRAS Y CANTIDADES ELECTRICAS Y DE CONTROL
7 | Suministro, transporte e instalacion de sensor de nivel hidrostático para medición de nivel de tanque elevado. Para ser sumergido directamente en el tanque elevado. | 2,1,1 a 2,1,28 | und | 1
8 | Suministro, transporte e instalcion de las obras electricas, de control e instrumentación necesarias, descritas en el numeral 4.1.3 para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estación. (Ver planos eléctricos y de control) | 3.1.1 a la 3.1.6 y 4.1.3 | und | 1
Ver planos electricos y control (Anexo 1)
,

## FORMULARIO AUXILIAR 9,1
BOCATOMA APARTADO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | SEGÚN NORMA Y/O ESPECIFICACION (Doc. Especificacion macromedidores 2018) | UNID. | CANT.
OBRAS Y CANTIDADES ELECTRICAS Y DE CONTROL
1 | Suministro, transporte e instalacion de sensor de nivel tipo RADAR (4-20 mA) para medicion de caudal en canal abierto con tablero de control tipo intemperie en acero inoxidable. Incluye soporte y obras eléctricas, de control e instrumentación necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estacion y el enlace de comunicaciones. | 2.1.26 | und | 1
2 | Suministro, transporte e instalacion de tablero de control tipo intemperie en acero inoxidable con los componentes internos mencionados en la especificación. Incluye HMI. | 2.1.1 a la 2.1.24 | und | 1
3 | Suministro, transporte e instalacion de las obras eléctricas, de control e instrumentación necesarias descritas en el numeral 4,1,5 para el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de la estación. Revisar infomarcion en planos electricos y de control de bocatoma apartado. (Ver planos electricos y de control) | 3.1.1 a la 3.1.6 y 4.1.5 | Glb | 1
4 | Suministro, transporte e instalacion de enlace de comunicaciones. Incluye estudio de radiopropagación. | 2.1.25 | Glb | 2
Ver planos electricos y control (Anexo 1)
,