## ACOMETIDAS Y CARGAS
1 CALCULO DE REGULACIÓN EN MT
Tramo | Carga (KVA) | Distancia (m) | Momento (KVAxm) | Calibre Acometida | Equivalencia Acometida AWG | Constante de Regulación | Regulación Parcial % | Regulación Total % | Corriente Trafo (Amp) | Corriente nominal cable MT (Amp) | Diametro Tubería | Descripción Acometida
PUNTO CONEXIÓN -TRAFO 225 | 225 | 25 | 5625 | 120mm2 AL | 2/0 XLPE CU | 2.3882e-07 | 0.1343% | 0.1343% | 11.3951 | 160 | Ø6" | 3x120mm2 XLPE AL
2 CALCULO DE CANALIZACIONES EN BT 208 V
Tramo | Carga (KVA) | Distancia (m) | Momento (KVAxm) | Calibre Acometida | Equivalencia Acometida AWG | Constante de Regulación | Conductores x Fase | Regulación Parcial % | Regulación Total % | Corriente Carga [Amp] | Corriente Carga al 125% | Corriente Cable [Amp] | Protección | Diametro Tubería | Descripción Acometida | Cumple Sobrecarga?
AE319-t TGA 1 | 55 | 40 | 2200 | 4/0 CU | 350 AL | 0.00048176 | 1 | 1.0599 | 1.0599 | 152.6647 | 190.8309 | 260 | 200 | 1Ø3" | 3x4/0+1x2/0+1x2T CU | TRUE
TGA1-TRAFO 208/440 | 45 | 5 | 225 | 1/0 CU | 3/0 AL | 0.00086474 | 1 | 0.19457 | 1.2544 | 124.9075 | 156.1344 | 170 | 175 | CARCAMO | 3x1/0+1x2+1x6T CU | TRUE
TGA 1-TABLERO OFI | 5 | 12 | 60 | 8 CU | 6 AL | 0.0049212 | 1 | 0.29527 | 1.5497 | 13.8786 | 17.3483 | 55 | 50 | 1Ø1" | 3x8+1x8+1x8T CU | TRUE
TGA 1-TABLERO PORT | 5 | 25 | 125 | 8 CU | 6 AL | 0.0049212 | 1 | 0.61515 | 2.1649 | 13.8786 | 17.3483 | 55 | 51 | 1Ø1" | 3x8+1x8+1x8T CU | TRUE
TGA 1-TABLERO S AUX | 5 | 3 | 15 | 8 CU | 6 AL | 0.0049212 | 1 | 0.073818 | 2.2387 | 13.8786 | 17.3483 | 55 | 52 | 1Ø1" | 3x8+1x8+1x8T CU | TRUE
2 CALCULO DE CANALIZACIONES EN BT 440 V
TRAFO 440/208-TGA 2 | 45 | 5 | 225 | 4 CU | 2 AL | 0.002014 | 1 | 0.45315 | 1.7076 | 59.0472 | 73.809 | 95 | 100 | 1Ø1-1/2" | 3x4+1x8T CU | TRUE
CCM BOMBA SUMERGIBLE | 11.62 | 20 | 232.4 | 8 CU | 6 AL | 0.0049212 | 1 | 1.1437 | 2.8513 | 15.2473 | 19.0591 | 55 | 20 | 1Ø1" | 3x8+1x8T CU | TRUE
PLANTA DESALINIZADORA | 30 | 15 | 450 | 6 CU | 4 AL | 0.0031232 | 1 | 1.4054 | 3.113 | 39.3648 | 49.206 | 75 | 63 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x8T CU | TRUE
ZONAS COMUNES - TABLERO SERVICIOS COMUNES
Tramo | Carga (KVA) | Distancia (m) | Momento (KVAxm) | Calibre Acometida | Constante de Regulación | Conductores x Fase | Regulación Parcial % | Regulación Total % | Corriente Amp | Corriente Carga al 125% | Corriente Cable [Amp] | Protección | Diametro Tubería | Descripción Acometida |  | Cumple Sobrecarga?
T SERVICIOS COMUNES SOTANO | 10 | 10 | 100 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 51.78% | 51.78% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
T SERVICIOS COMUNES PISO 1 | 10 | 46 | 460 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 238.2% | 238.2% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
T SERVICIOS COMUNES PISO 2 | 10 | 49 | 490 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 253.7% | 253.7% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
T SERVICIOS COMUNES PISO 3 | 10 | 52 | 520 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 269.3% | 269.3% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
T SERVICIOS COMUNES PISO 4 | 10 | 55 | 550 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 284.8% | 284.8% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
T SERVICIOS COMUNES PISO 5 | 10 | 58 | 580 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 300.3% | 300.3% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
EQUIPO HIDRONEUMATICO | 10 | 73 | 730 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 378% | 378% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
EQUIPO EYECTOR | 10 | 72 | 720 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 372.8% | 372.8% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
BOMBA SUMERGIBLE | 10 | 73 | 730 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 378% | 378% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
ASCENSOR 1 | 10 | 74 | 740 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 383.2% | 383.2% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
CASILLAS 1 | 10 | 75 | 750 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 388.4% | 388.4% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
ASCENSOR 2 | 10 | 76 | 760 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 393.5% | 393.5% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
CASILLAS 2 | 10 | 77 | 770 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 398.7% | 398.7% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
VENTILACION | 10 | 78 | 780 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 403.9% | 403.9% | 27.7572 | 34.6965 | 50 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL |  | TRUE
ARMARIO DE MEDIDORES - AM1
No. | Apto | Distancia (m) | Carga (KVA) | Momento (KVAxm) | Calibre Acometida | Constante de Regulación | Conductores x Fase | Regulación Parcial % | Regulación Total % | Corriente Amp | Corriente Cable [Amp] | Corriente Carga al 125% | Protección | Diametro Tubería | ACOMETIDA | Cumple Sobrecarga?
1 | Local 101 | 45 | 18 | 810 | 8 CU | 0.0049212 | 1 | 3.9861 | 3.9861 | 49.963 | 55 | 62.4538 | 30 | 1Ø1" | 3x8+1x8+1x8T CU | TRUE
2 | Local 102 | 5 | 9 | 45 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 0.23301 | 0.23301 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
3 | Local 103 | 40 | 9 | 360 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 1.8641 | 1.8641 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
4 | Local 104 | 20 | 9 | 180 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 0.93204 | 0.93204 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
5 | Local 105 | 25 | 9 | 225 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 1.1651 | 1.1651 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
6 | Local 106 | 41 | 9 | 369 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 1.9107 | 1.9107 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
7 | Local 107 | 35 | 9 | 315 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 1.6311 | 1.6311 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
8 | Local 108 | 38 | 9 | 342 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 1.7709 | 1.7709 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
9 | Local 109 | 47 | 9 | 423 | 6 AL | 0.005178 | 1 | 2.1903 | 2.1903 | 24.9815 | 50 | 31.2269 | 30 | 1Ø1-1/4" | 3x6+1x6+1x6T AL | TRUE
DIEGO CAMILO MATEUS
| PROYECTO: |  | PTAP GUAJIRA
| FACTIBILIDAD: |  | N/A | [6 empty] | Firma:
MATRICULA CN205-114758
| CABLE | EQUIVALENCIA | K REGULACION | I NOMINAL CABLE | DUCTO | 3F - 4H | T
| 240mm2AL | 500 AL | 0.00037041 | 350 | Ø4" | 3x240mm2+1x185mm2 | 1x185mm2T AL
| 185mm2AL | 400 AL | 0.00048873 | 294 | Ø4" | 3x185mm2+1x120mm2 | 1x120mm2T AL |  |  |  |  | 47.686
| 120mm2AL | 350 AL | 0.00071123 | 220 | Ø3" | 3x120mm2+1x70mm2 | 1x70mm2T AL
| 70mm2AL | 4/0 AL | 0.0011573 | 183 | Ø3" | 3x70mm2+1x70mm2 | 1x70mm2T AL
| 25mm2AL | 2 AL | 0.0030873 | 88 | Ø2" | 3x725mm2+1x25mm2 | 1x25mm2T AL
| 500 AL | 500 AL | 0.00035442 | 310 | Ø4" | 3x500+1x350 | 1x1/0T AL
| 400 AL | 400 AL | 0.00042237 | 270 | Ø4" | 3x400+1x350 | 1x1/0T AL
| 350 AL | 350 AL | 0.00047107 | 250 | Ø3" | 3x350+1x250 | 1x1/0T AL
| 250 AL | 250 AL | 0.0006259 | 205 | Ø3" | 3x250+1x4/0 | 1x2T AL
| 4/0 AL | 4/0 AL | 0.00072183 | 180 | Ø3" | 3x4/0+1x2/0 | 1x2T AL
| 2/0 AL | 2/0 AL | 0.0010969 | 135 | Ø3" | 3x2/0+1x1/0 | 1x4T AL
| 1/0 AL | 1/0 AL | 0.0013599 | 120 | Ø2" | 3x1/0+1x2 | 1x6T AL
| 2 AL | 2 AL | 0.0021054 | 90 | Ø2" | 3x2+1x2 | 1x6T AL
| 4 AL | 4 AL | 0.0032924 | 65 | Ø1-1/2" | 3x4+1x4 | 1x6T AL
| 6 AL | 6 AL | 0.005178 | 50 | Ø1-1/4" | 3x6+1x6 | 1x6T AL
| 8 AL | 8 AL | 0.0081705 | 40 | Ø1" | 3x8+1x8 | 1x8T AL
| 500 CU | 750 AL | 0.00026563 | 450 | Ø4" | 3x500+1x350 | 1x1/0T CU
| 400 CU | 600 AL | 0.00030458 | 380 | Ø4" | 3x400+1x350 | 1x1/0T CU
| 350 CU | 500 AL | 0.00033598 | 350 | Ø3" | 3x350+1x250 | 1x2T CU
| 250 CU | 400 AL | 0.00042767 | 290 | Ø3" | 3x250+1x4/0 | 1x2T CU
| 4/0 CU | 350 AL | 0.00048176 | 260 | Ø3" | 3x4/0+1x2/0 | 1x2T CU
| 2/0 CU | 4/0 AL | 0.00070927 | 195 | Ø3" | 3x2/0+1x1/0 | 1x4T CU
| 1/0 CU | 3/0 AL | 0.00086474 | 170 | Ø2" | 3x1/0+1x2 | 1x6T CU
| 2 CU | 1/0 AL | 0.0013076 | 130 | Ø2" | 3x2+1x2 | 1x8T CU
| 4 CU | 2 AL | 0.002014 | 95 | Ø1-1/2" | 3x4+1x4 | 1x8T CU
| 6 CU | 4 AL | 0.0031232 | 75 | Ø1-1/4" | 3x6+1x6 | 1x8T CU
| 8 CU | 6 AL | 0.0049212 | 55 | Ø1" | 3x8+1x8 | 1x8T CU
| 4/0 (T) AL | 4/0 (T) AL | 0.00065882 | 325 |  | 3x4/0+1x2/0 (T) AL
| 2/0 (T) AL | 2/0 (T) AL | 0.000998 | 240 |  | 3x2/0+1x1/0 (T) AL
| 2 (T) AL | 2 (T) AL | 0.0090773 | 160 |  | 3x2+1x4 (T) AL
| CONDUCTOR | In subt | CONDUCTOR | K reg | CONDUCTOR EQ. | DUCTO
| 240mm2 AL | 230 | 3x240mm2 XLPE AL | 1.3681e-07 | 300 XLPE CU | Ø6"
| 185mm2 AL | 190 | 3x185mm2 XLPE AL | 1.6771e-07 | 4/0 XLPE CU | Ø6"
| 120mm2 AL | 160 | 3x120mm2 XLPE AL | 2.3882e-07 | 2/0 XLPE CU | Ø6"
| 70mm2 AL | 115 | 3x70mm2 XLPE AL | 3.8763e-07 | 2 XLPE CU | Ø6"
| 300 CU | 225 | 3x300 XLPE CU | 1.3323e-07 | 240mm2 XLPE AL | Ø6"
| 4/0 CU | 190 | 3x4/0 XLPE CU | 1.7283e-07 | 185mm2 XLPE AL | Ø6"
| 2/0 CU | 150 | 3x2/0 XLPE CU | 2.5159e-07 | 120mm2 XLPE AL | Ø6"
| 2 CU | 105 | 3x2 XLPE CU | 4.6255e-07 | 70mm2 XLPE AL | Ø6"
Protecciones según NTC 240-6
15
20
25
30
40
50
63
75
80
90
100
125
150
160
175
200
225
250
300
320
350
450
500
630
700
800
1000
1200
1600
2000
2500
3000
4000
5000
6000

## TRANSFORMADOR
Transformador EXISTENTE [kVA] ONAN |  | 150 | KVA
Maxima potencia permitida por CODENSA para el transformador 10,5% |  | 165.75 | KVA
Corriente nominal lado de alta del transformador | In(AT)= | 7.5969 | A nominales
Corriente nominal lado de baja del transformador 208V | In(BT)= | 416.3706 | A nominales
Potencia total instalada [kVA] |  | 131.6 | KVA
Amperaje TOTAL de la potencia INSTALADA a 460V |  | 365.2958 | A
Potencia total demandada (KVA) |  | 131.6 | KVA
Amperaje TOTAL de la potencia DEMANDADA a 208V |  | 365.2958 | A
Protección escogida: Totalizador REGULABLE 1,25% Idemandada |  | 456.6197 | A
Protección escogida: Totalizador REGULABLE mas cercano comercialmente |  | 500 | A
Impedancia de cortocircuito según norma CODENSA del transformador en aceite Z%=3% |  | 3% | %
Corriente de cortocircuito lado de alta | Icc (A) 13,2KV | 253.2312 | A
Corriente de cortocircuito lado de baja | Icc (A) 208V | 13879.0194 | A
Corriente de cortocircuito para Interruptor TOTALIZADOR conseguible comercialmente |  | 35 | KA/208V
Potencia de reserva del transformador
Pérdidas Hierro [kW] Ver NTC 919 |  | 0.765 | KW
Pérdidas Cobre [kW] Ver NTC 919 |  | 3.575 | KW
Coeficiente de carga del transformador Fc(%)= Carga demandada/Carga Nominal |  | 87.73% | %
Pérdidas totales (kw)= (Pfe+Pcu)x(Fcarga) |  | 3.8076 | KW
Perdidas en KVA Estimando F.P.=0,8 |  | 4.7595 | KVA
Potencia de Reserva [kVA] =(Potencia No)-(Perdidas)-(Pdemanda) |  | 13.6405 | KVA
Referencia cortacircuitos según norma CODENSA ET 505 |  | 0.7
Tensión cortacircuitos |  | 15 | kV