## COMPONENTES DEL SISTEMA
AGUA POZO PROFUNDO |  |  | TANQUE AGUA CRUDA |  |  |  |  | PLANTA DESALINIZADORA - POTABILIZADORA |  |  | TANQUES AGUA POTABLE
Capacidad bomba | 2 | L/s | Volumen bombeo | 57600 | L/día |  |  | Caudal de entrada | 1.5278 | L/s | Volumen entrada | 33000 | L/día
| 7200 | L/h | Volumen entrada PTAP | 55000 | L/día |  |  |  | 5500 | L/h | Capacidad almacenamiento | 45000 | L
| 172800 | L/día | Volumen almacenamiento | 2600 | L |  |  | Volumen entrada | 55000 | L/día
Tiempo de bombeo | 8 | horas/día | Volumen tk | 40000 | L |  |  | % de rechazo | 40 | %
Caudal extraído | 57600 | L/día | [5 empty] | Tiempo de operación diarias | 10 | h/día
| 7200 | L/h | [5 empty] | Volumen de salida | 33000 | L/día
[8 empty] | Caudal de salida | 3300 | L/h
[14 empty] | Q ENTREGA | 24.5536 | L/hab-d
PREPARACIÓN SALMUERA
[5 empty] | NaCl | 50 | Kg
[5 empty] | Agua Tratada | 50000 | L
AGUA DE RECHAZO
[8 empty] | Caudal de rechazo | 2200 | L/h
[9 empty] | 22 | m3/día
POZO PROFUNDO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
40.000 Litros
PLANTA DESALINIZADORA - POTABILIZADORA
CARROTANQUES
10.000 Litros
PILA PÚBLICA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
15.000 Litros
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
15.000 Litros
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
15.000 Litros
APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL

## CAUDALES DISEÑO
Dotacion (L/had dia) | 24.554 |  |  | Capacidad de Garrafa | 22 | L
COMUNIDAD | 24.5 | Consumo L/dia | Consumo L/3 dia | Tanque | Días de abastecimiento | Numero de garrafa por hab | Numero de garrafa por hab/tanque
Wimpeshi | 151 | 3707.654 | 11122.962 | 10000 | 2.6971 | 1.1161 | 3.0102
Flor de la frontera | 138 | 3388.452 | 10165.356 | 10000 | 2.9512 | 1.1161 | 3.2938
Matajuna | 380 | 9330.52 | 27991.56 | 30000 | 3.2153 | 1.1161 | 3.5885
Jaika kalinchon | 118 | 2897.372 | 8692.116 | 10000 | 3.4514 | 1.1161 | 3.8521
Kalinchon | 105 | 2578.17 | 7734.51 | 10000 | 3.8787 | 1.1161 | 4.329
Yotojoroin | 105 | 2578.17 | 7734.51 | 10000 | 3.8787 | 1.1161 | 4.329
Romana | 93 | 2283.522 | 6850.566 | 10000 | 4.3792 | 1.1161 | 4.8876
Paliiyawain | 85 | 2087.09 | 6261.27 | 10000 | 4.7914 | 1.1161 | 5.3476
Patajatamana | 51 | 1252.254 | 3756.762 | 5000 | 3.9928 | 1.1161 | 4.4563
Kamushipa | 41 | 1006.714 | 3020.142 | 5000 | 4.9667 | 1.1161 | 5.5432
Mashuuamana | 39 | 957.606 | 2872.818 | 5000 | 5.2214 | 1.1161 | 5.8275
Utkap | 38 | 933.052 | 2799.156 | 5000 | 5.3588 | 1.1161 | 5.9809
TOTAL | 1344 | 33000.576 | 99001.728 | 120000 |  |  | 54.4458
|  | 3 días | 40000
|  | 4 días | 30000

## CARACTERIZACIÓN PUNTOS EXIST
REPORTE DE LABORATORIO AGUA SUBTERRÁNEA | [5 empty] | La Guajira | 30/3/2017-1/4/17
[6 empty] | Procedimiento | I-PMO01-01
Parámetro | Unidad | Yotojacin | Mashuamana | Kamushipa | Kalinchon | Molino- Matajuna | Decreto 1594/84
Temperatura | °C | 31.4 | 30.2 | 33.1 | 28.5 | 32.6 | N.E
Oxígeno Disuelto | mg/L | 0.62 | 0.71 | 2.79 | 0.7 | 6.34 | N.E
pH | Unidades | 8.01 | 7.22 | 7.16 | 6.8 | 7.3 | 5.0-9.0
Conductividad | µ3/cm | 4100 | 10727 | 8150 | 282 | 601 | N.E
Sólidos disueltos totales | mg/L | 2136 | 5899 | 4400 | 134.3 | 307 | N.E
Sólidos sedimentables | mL/L-hora | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | N.E
POZO
Resistividades | 6.44 | Ohm-m
Sedimentos con agua salobre | 50.6 | metros
Profundidad de pozo (informe) | 150 | metros
Profundidad de pozo (enel) | 200 | metros
Resistividades aparentes | 6.0-10.0 | Ohm-m
RAS TITULO J
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA
Punto de muestreo |  | Pozo 1 | Aljibe 2 | Aljibe 3 | Aljibe 4 | Aljibe 5
Fecha muestreo |  | 28 al 31 de mayo de 2017
Parámetro | Unidades
Temperatura Muestra | °C | 31,4 | 30,2 | 33,1 | 28,5 | 32,6
pH | Unidades | 8,01 | 7,22 | 7,16 | 6,8 | 7,3
Conductividad | µS/cm | 4.1 | 10.727(c) | 8.150(c) | 282 | 601(c)
Acidez Total | mg/l | 20,8 | 5,88 | <2,54 | 7,56 | <2,54
Alcalinidad | mg/l | 489 | 365 | 531 | 122 | 190
Bicarbonatos | mg/l | 489 | 365 | 531 | 122 | 190
Carbonatos | mg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0
Dureza | mg/l | 60,2 | 215* | 110 | 60,2 | 80,6
Oxígeno Disuelto | mg/L | 0,62 | 0,71 | 2,79 | 0,7 | 6,34
Color verdadero | UPC | 29,7 | <5,0 | <5,0 | 11 | <5,0
Olor | - | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | No Aceptable | No Aceptable
Sabor | - | No Aceptable | Aceptable | Aceptable | No Aceptable | No Aceptable
Calcio | mg/l | 18,5 | 59,5 | 25,4 | 19 | 23,3
Magnesio | mg/l | 2,86 | 16,1 | 11 | 2,46 | 5,37
Cloruros | mg/l | 729 | 3.317 | 2.405 | 31,2 | 41
Potasio | mg/l | 12,6 | 7,87 | 13 | 7,09 | 9,26
Sodio | mg/l | 717 | 2.368 | 1.016 | 48,3 | 96
Sulfatos | mg/l | 97,9 | 302 | 147 | <5,0 | 53
Fosforo total | mg/l | 0,958 | <0,07 | <0,07 | 0,074 | 0,321
Nitratos | mg/l | 2,29 | 0,655 | <0,50 | 0,922 | 1,29
Nitritos | mg/l | 4,07 | <0,02 | <0,02 | 0,25 | 2,85
Bario | mg/l | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500
Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,015 | <0,01 | <0,01
Hierro | mg/l | 0,672 | 1,49 | 0,664 | 0,669 | 0,287
Mercurio total | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Plomo | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Solidos disueltos totales | mg/l | 2.136 | 5.899(c) | 4.4 | 134,3 | 307(c)
SST | mg/l | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 14,5 | 10,5
Solidos sedimentables | mg/l | 0,2 | <0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1
Sólidos totales | mg/l | 2.206 | 7.49 | 4.696 | 186 | 318
Grasas y Aceites | mg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Coliformes Totales | UFC/100 ml | 840 | 58 | <1 | 750 | 31
Coliformes Fecales | NMP/100 ml | 21.87 | 88,6 | 9,7 | 1.55 | 1.287

## AIREACIÓN
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
BANDEJAS DE AIREACIÓN
Se proyecta la instalación y construcción de bandejas de aireación, para tratar el agua que sale del pozo profundo.
0.1 Parámetros de diseño
Caudal de diseño PTAP | QD= | 0.002
2
Temperatura del agua (°C): | °C= | 30
Peso especifico del agua (Kg/m3): | ϒ= | 9764
Viscosidad Dinámica (N*s/m2): | µ= | 0.000708
Viscosidad Cinemática (m2/s) | ν= | 8e-07
Densidad (Kg/m3): | ρ= | 995.7
Gravedad (m/s2) | g= | 9.81
0.2 Diseño Bandejas de aireación
Carga Hidraulica (m3/m2*d) | CH= | 68 | BIEN
Área total aireación (m2) | A= | 2.5412
Numero de bandejas (Und) | Nb= | 4 | BIEN
Área bandeja (m2) | Ab= | 0.63529
Largo Bandejas (m) | L= | 0.79705
Ancho Bandejas (m) | B= | 0.79705
0.3 Calculo numero de orificios
Orificio φ (pulg) | Do= | 0.21875 | 7/32"
Orificio φ (m) | Do= | 0.0055562 | BIEN
Área del orificio (m2) | Ao= | 2.4247e-05
Altura lamina de agua (m) | h= | 0.12 | BIEN
Caudal descarga del orificio (m3/s) | Qo= | 3.1624e-05
Numero de orificios (Und) | No= | 63.2437
Numero de filas (Und) | Nf= | 7.9526
Numero de columnas (Und) | Nc= | 7.9526
Separacion entre orificios (m) | So= | 0.084095
0.4 Calculo tiempo de contacto
Distancia entre bandejas (m) | Db= | 0.35 | BIEN
Profundidad de bandejas (m) | Pb= | 0.25 | BIEN
Tiempo de contacto (s) | T= | 1.0685 | BIEN
Altura Total (m) | H= | 2.4 | BIEN
Lecho de coque Para el lecho de coque, el espesor debe ser de 0.25 m y el tamaño de partícula de coque de 0.05 m a 0.15 m.
Cota nivel de agua tanque |  | 10.86 | m.s.n.m

## LAGUNA EVAPORACIÓN (hidden)
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Para el tratamiento de la salmuera procedente de la planta desalinizadora se proyecta utilizar un sistema de lagunas en serie, que permita la evaporacion del agua y la separacion de las sales generadas.
LAGUNA DE EVAPORACION
Se diseñarán dos lagunas de evaporacion para un caudal de 2200 L/h, correspondiente al rechazo (salmuera) del 40 % generado en la planta de tratamiento.
Parámetros de diseño
Caudal de rechazo (L/h) | Qr = | 2200 | L/h
|  | 22 | m3/dia
Temperatura del agua (°C): | °C = | 30
Concentracion de sales (%) | [ ]sal = | 3.5 | Agua salada
Evapotranspiración Guajira (mm/mes) | Emensual = | 200
Evapotranspiración Guajira (mm/dia) | Edia = | 6.6667
Precipitación Guajira (mm/mes) | Pmensual = | 25
Precipitación Guajira (mm/dia) | Pdia = | 0.83333
Calculo volumen total requerido
Numero de lagunas | NL = | 2
Profundidad efectiva (m) | Z = | 0.9
Area minima requerida (m2) | Amin = | 24.4444
Area (m2) | At = | 300
Relación largo/ancho |  | 3
Ancho (m) | W = | 10
Largo (m) | L = | 30
Volumen (m3) | V = | 270
Tiempo de almacenamiento (día) | Ta = | 12.2727
Calgulo de Evaporación
La relacion de evaporación por unidad de area es: 1mm es igual a 10m3/ha o 1L/m2
Evapotranspiración neta (m3/m2 día) | Etotal = | 0.0058333
Agua evaporada (m3/día) | Ve = | 1.75
Tiempo de evaporación necesario (día) | Te = | 12.5714
Dimensionamiento Laguna
Relación largo/ancho |  | 3
Área laguna - sección media (m2) | Alaguna | 300
Profundidad Total Laguna (m) | Z = | 1.5
Talud | Zp = | 3 | Relación 3:1 | 6
Borde libre (m) | Bl = | 0.6
Ancho superior (m) | Ws = | 14.5
Ancho medio (m) | Wmed = | 10
Ancho menor (m) | Wmin = | 5.5
Largo superior (m) | Ls = | 34.5
Largo medio (m) | Lmed = | 30
Largo menor (m) | Lmin = | 25.5
Área sales (m2) | Alodos | 140.25
Profundidad sales (m) | Zlodos | 0.0054902
Altura total Laguna | Ztotal | 1.5055
Cotas
Cota fondo laguna | m.s.n.m | 7.8
Cota nivel de agua laguna | m.s.n.m | 9.3055

## TANQUE DE 40000 L
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Se diseñará un tanque de almacenamiento de agua cruda con 2 compartimientos con un volumen de 20000 Litros cada uno, para almacenar el agua del pozo y abastecer a la planta de tratamiento.
Parámetros de diseño
Volumen de diseño | QD = | 40000
40
Diseño tanque
Calcula las dimensiones del tanque a partir del volumen necesario.
Numero de tanques | Nt= | 2
Área superficial (m2): | A= | 13.3333
Relación L/B | R= | 1.5
Largo tanque (m) | L= | 4.4721
Ancho tanque (m): | B= | 2.9814
Altura útil (m): | H= | 1.5
Borde Libre (m): | BL= | 0.3
Altura total (m): | Ht = | 1.8
Calculo del vertedero de excesos
Ecuación : |  | Q=CLH3/2
Caudal (l/s): | Q = | 1
Caudal (m3/s): | Q = | 0.001
Coeficiente de descarga: | C = | 1.84
Carga sobre la cresta (m): | H = | 0.03
Longitud (m): | L = | 0.10459
Calculo tuberia de excesos
Caudal (L/s) |  | 2
Caudal (m3/s) | Q= | 0.002
Material Tuberìa: | M= | PVC
Carga orificio (m): | Ho= | 0.02
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0053213 | 0.0081073
Diámetro (m): | Do= | 0.082312 | 0.1016
Diámetro (pulg): |  | 3.2406 | 4 | In comercial
Regleta de aforo
| Altura (m) | Altura (cm) | Volumen (m3)
| 1.8 | 180 | 24
| 1.75 | 175 | 23.3333
| 1.7 | 170 | 22.6667
| 1.65 | 165 | 22
| 1.6 | 160 | 21.3333
| 1.55 | 155 | 20.6667
| 1.5 | 150 | 20
| 1.45 | 145 | 19.3333
| 1.4 | 140 | 18.6667
| 1.35 | 135 | 18
| 1.3 | 130 | 17.3333
| 1.25 | 125 | 16.6667
| 1.2 | 120 | 16
| 1.15 | 115 | 15.3333
| 1.1 | 110 | 14.6667
| 1.05 | 105 | 14
| 1 | 100 | 13.3333
| 0.95 | 95 | 12.6667
| 0.9 | 90 | 12
| 0.85 | 85 | 11.3333
| 0.8 | 80 | 10.6667
| 0.75 | 75 | 10
| 0.7 | 70 | 9.3333
| 0.65 | 65 | 8.6667
| 0.6 | 60 | 8
| 0.55 | 55 | 7.3333
| 0.5 | 50 | 6.6667
| 0.45 | 45 | 6
| 0.4 | 40 | 5.3333
| 0.35 | 35 | 4.6667
| 0.3 | 30 | 4
| 0.25 | 25 | 3.3333
| 0.2 | 20 | 2.6667
| 0.15 | 15 | 2
| 0.1 | 10 | 1.3333
| 0.05 | 5 | 0.66667
| 0 | 0 | 0
8.6 Cotas
Cota fondo tanque |  | m.s.n.m | 8.65
Cota nivel de agua tanque |  | m.s.n.m | 10.15

## TANQUE DE 45000 L
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Se diseña un tanque de almacenamiento de agua potable con tres compartimientos con un volumen de 15000 Litros cada uno, para abastecer a la pila publica y los centros poblados de la comunidad.
Parámetros de diseño
Volumen de diseño | QD = | 45000
45
Diseño tanque
Calcula las dimensiones del tanque a partir del volumen necesario.
Numero de tanques | Nt= | 3
Área superficial (m2): | A= | 10
Relación L/B | R= | 1.6
Largo tanque (m) | L= | 4
Ancho tanque (m): | B= | 2.5
Altura útil (m): | H= | 1.5
Borde Libre (m): | BL= | 0.3
Altura total (m): | Ht = | 1.8
Calculo del vertedero de excesos
Ecuación : |  | Q=CLH3/2
Caudal (l/s): | Q = | 1
Caudal (m3/s): | Q = | 0.001
Coeficiente de descarga: | C = | 1.84
Carga sobre la cresta (m): | H = | 0.03
Longitud (m): | L = | 0.10459
Calculo tuberia de excesos
Caudal (L/s) |  | 1
Caudal (m3/s) | Q= | 0.001
Material Tuberìa: | M= | PVC
Carga orificio (m): | Ho= | 0.002
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0084136 | 0.0081073
Diámetro (m): | Do= | 0.1035 | 0.1016
Diámetro (pulg): |  | 4.0749 | 4 | In comercial
Regleta de aforo
| Altura (m) | Altura (cm) | Volumen (m3)
| 1.8 | 180 | 18
| 1.75 | 175 | 17.5
| 1.7 | 170 | 17
| 1.65 | 165 | 16.5
| 1.6 | 160 | 16
| 1.55 | 155 | 15.5
| 1.5 | 150 | 15
| 1.45 | 145 | 14.5
| 1.4 | 140 | 14
| 1.35 | 135 | 13.5
| 1.3 | 130 | 13
| 1.25 | 125 | 12.5
| 1.2 | 120 | 12
| 1.15 | 115 | 11.5
| 1.1 | 110 | 11
| 1.05 | 105 | 10.5
| 1 | 100 | 10
| 0.95 | 95 | 9.5
| 0.9 | 90 | 9
| 0.85 | 85 | 8.5
| 0.8 | 80 | 8
| 0.75 | 75 | 7.5
| 0.7 | 70 | 7
| 0.65 | 65 | 6.5
| 0.6 | 60 | 6
| 0.55 | 55 | 5.5
| 0.5 | 50 | 5
| 0.45 | 45 | 4.5
| 0.4 | 40 | 4
| 0.35 | 35 | 3.5
| 0.3 | 30 | 3
| 0.25 | 25 | 2.5
| 0.2 | 20 | 2
| 0.15 | 15 | 1.5
| 0.1 | 10 | 1
| 0.05 | 5 | 0.5
| 0 | 0 | 0
8.6 Cotas
Cota fondo tanque |  | m.s.n.m | 12.3
Cota nivel de agua tanque |  | m.s.n.m | 13.8

## LINEA SALIDA TK 15000
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Parámetros de diseño
Volumen (L) | V = | 15000
Volumen (m3) | V = | 15
Tiempo (min) | T = | 20 | 13.6272 | QMAX l/s
Caudal (m3/s) | Q= | 0.0125 | 0.013627 | QMAX
Temperatura del agua (°C): | °C= | 30
Peso especifico del agua (Kg/m3): | ϒ= | 9764
Viscosidad Dinámica (N*s/m2): | µ= | 0.000708
Viscosidad Cinemática (m2/s) | ν= | 8e-07
Densidad (Kg/m3): | ρ= | 995.7
Gravedad (m/s2): | g= | 9.81
Material Tuberìa: | M= | PVC
Cota salida tk (m): | Ci= | 12.3
Longitud tuberia (m): | L= | 6.5
Rugosidad tubería | e= | 0.0015
Carga orificio (m): | Ho= | 0.4
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0074367 | 0.0081073
Diámetro (m): | Do= | 0.097307 | 0.1016
Diámetro (pulg): |  | 3.831 | 4 | In comercial
Pèrdidas linea tanque - carrotanque
Se estimarán las pérdidas de energía entre la salida del tanque de almacenamiento y el carrotanque. Las pérdidas serán calculadas con la ecuaciòn de Darcy
Relación rugosidad Diametro | e/D= | 1.4764e-05
Velocidad en al tubería (m/s): | V= | 1.5418 | 1.6809 | Accesorio | cantidad | K | Total
Nùmero de Reynolds | NRe= | 195810.7075 |  | Entrada | 1 | 0.5 | 0.5
Factor de fricción | f= | 0.015821 |  | Salida | 0 | 1 | 0
Pèrdidas por fricción (m): | Hf= | 0.12264 |  | Valvula mariposa | 1 | 0.7 | 0.7
∑ de K | K= | 5.4 |  | Medidor | 1 | 2.5 | 2.5
Pérdidas localizadas (m): | HfL= | 0.65427 |  | Codo 90 | 1 | 0.6 | 0.6
Pérdidas totales (m) | HFt= | 0.77691 |  | Tee sentido recto | 1 | 0.3 | 0.3
Cota max llegada (m.s.n.m): | Ce= | 11.5231 |  | Tee salida lateral | 1 | 0.8 | 0.8
Cota tanque (m.s.n.m): | CtkH= | 11.5 |  | TOTAL |  |  | 5.4
Ganancia | G= | 0.023086

## TANQUES DE 5000 Y 10000 L
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Se instalarán tanques prefabricados en PVFR en las enramadas comunitarias con un volumen de 5000 y 10000 Litros, para abastecer a los centros poblados de la comunidad.
Parámetros de diseño
Volumen de diseño | QD = | 10000 | 5000
|  | 10 | 5
Diseño tanque
Se calculan las dimensiones del tanque a partir del volumen necesario, sin embargo estas dimensiones son aproximadas ya que cada tanque corresponderá a el diseño entregado por el proveedor.
Numero de tanques | Nt= | 1 | 1
Área superficial (m2): | A= | 8 | 4
Relación L/B | R= | 1 | 1
Largo tanque (m) | L= | 2.8284 | 2
Ancho tanque (m): | B= | 2.8284 | 2
Altura útil (m): | H= | 1.25 | 1.25
Borde Libre (m): | BL= | 0.25 | 0.25
Altura total (m): | Ht = | 1.5 | 1.5
Calculo del vertedero de excesos
Ecuación : |  | Q=CLH3/2
Caudal (l/s): | Q = | 1
Caudal (m3/s): | Q = | 0.001
Coeficiente de descarga: | C = | 1.84
Carga sobre la cresta (m): | H = | 0.03
Longitud (m): | L = | 0.10459
Calculo tuberia de excesos
Caudal (L/s) |  | 1
Caudal (m3/s) | Q= | 0.001
Material Tubería: | M= | PVC
Carga orificio (m): | Ho= | 0.03
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0021724 | 0.0020268
Diámetro (m): | Do= | 0.052593 | 0.0508
Diámetro (pulg): |  | 2.0706 | 2 | In comercial
Regleta de aforo
| Altura (m) | Altura (cm) | Volumen (m3)
| 1.5 | 150 | 12
| 1.45 | 145 | 11.6
| 1.4 | 140 | 11.2
| 1.35 | 135 | 10.8
| 1.3 | 130 | 10.4
| 1.25 | 125 | 10
| 1.2 | 120 | 9.6
| 1.15 | 115 | 9.2
| 1.1 | 110 | 8.8
| 1.05 | 105 | 8.4
| 1 | 100 | 8
| 0.95 | 95 | 7.6
| 0.9 | 90 | 7.2
| 0.85 | 85 | 6.8
| 0.8 | 80 | 6.4
| 0.75 | 75 | 6
| 0.7 | 70 | 5.6
| 0.65 | 65 | 5.2
| 0.6 | 60 | 4.8
| 0.55 | 55 | 4.4
| 0.5 | 50 | 4
| 0.45 | 45 | 3.6
| 0.4 | 40 | 3.2
| 0.35 | 35 | 2.8
| 0.3 | 30 | 2.4
| 0.25 | 25 | 2
| 0.2 | 20 | 1.6
| 0.15 | 15 | 1.2
| 0.1 | 10 | 0.8
| 0.05 | 5 | 0.4
| 0 | 0 | 0
8.6 Cotas
Cota fondo tanque |  | m.s.n.m | 10
Cota nivel de agua tanque |  | m.s.n.m | 11.25

## LINEA SALIDA TK 10000 L
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Parámetros de diseño
Volumen (L) | V = | 10000
Volumen (m3) | V = | 10
Tiempo (min) | T = | 120 | 1.515 | QMAX l/s
Caudal (m3/s) | Q= | 0.0013889 | 0.001515 | QMAX
Volumen entrega (L) | Ve= | 22
Tiempo de llenado (s) | Te= | 15.84
Temperatura del agua (°C): | °C= | 30
Peso especifico del agua (Kg/m3): | ϒ= | 9764
Viscosidad Dinámica (N*s/m2): | µ= | 0.000708
Viscosidad Cinemática (m2/s) | ν= | 8e-07
Densidad (Kg/m3): | ρ= | 995.7
Gravedad (m/s2): | g= | 9.81
Material Tuberìa: | M= | PVC
Cota salida tk (m): | Ci= | 10
Longitud tuberia (m): | L= | 2
Rugosidad tubería | e= | 0.0015
Carga orificio (m): | Ho= | 0.25
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0010452 | 0.0011401
Diámetro (m): | Do= | 0.03648 | 0.0381
Diámetro (pulg): |  | 1.4362 | 1.5 | In comercial
Pèrdidas linea tanque - entrega a comunidad
Se estimarán las pérdidas de energía entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrega a la comunidad. Las pérdidas serán calculadas con la ecuaciòn de Darcy
Relación rugosidad Diametro | e/D= | 3.937e-05
Velocidad en al tubería (m/s): | V= | 1.2182 | 1.3288 | Accesorio | cantidad | K | Total
Nùmero de Reynolds | NRe= | 58017.9874 |  | Entrada | 1 | 0.5 | 0.5
Factor de fricción | f= | 0.020369 |  | Salida | 0 | 1 | 0
Pèrdidas por fricción (m): | Hf= | 0.080877 |  | Valvula mariposa | 1 | 0.7 | 0.7
∑ de K | K= | 1.8 |  | Medidor | 0 | 2.5 | 0
Pérdidas localizadas (m): | HfL= | 0.13615 |  | Codo 90 | 1 | 0.6 | 0.6
Pérdidas totales (m) | HFt= | 0.21703 |  | Tee sentido recto | 0 | 0.3 | 0
Cota max llegada (m.s.n.m): | Ce= | 9.783 |  | Tee salida lateral | 0 | 0.8 | 0
Cota tanque (m.s.n.m): | CtkH= | 9.7 |  | TOTAL |  |  | 1.8
Ganancia | G= | 0.082969

## LINEA SALIDA TK 5000
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Parámetros de diseño
Volumen (L) | V = | 5000
Volumen (m3) | V = | 5
Tiempo (min) | T = | 60 | 1.515 | QMAX l/s
Caudal (m3/s) | Q= | 0.0013889 | 0.001515 | QMAX
Volumen entrega (L) | Ve= | 22
Tiempo de llenado (s) | Te= | 15.84
Temperatura del agua (°C): | °C= | 30
Peso especifico del agua (Kg/m3): | ϒ= | 9764
Viscosidad Dinámica (N*s/m2): | µ= | 0.000708
Viscosidad Cinemática (m2/s) | ν= | 8e-07
Densidad (Kg/m3): | ρ= | 995.7
Gravedad (m/s2): | g= | 9.81
Material Tuberìa: | M= | PVC
Cota salida tk (m): | Ci= | 10
Longitud tuberia (m): | L= | 2
Rugosidad tubería | e= | 0.0015
Carga orificio (m): | Ho= | 0.25
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0010452 | 0.0011401
Diámetro (m): | Do= | 0.03648 | 0.0381
Diámetro (pulg): |  | 1.4362 | 1.5 | In comercial
Pèrdidas linea tanque - entrega a comunidad
Se estimarán las pérdidas de energía entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrega a la comunidad. Las pérdidas serán calculadas con la ecuaciòn de Darcy
Relación rugosidad Diametro | e/D= | 3.937e-05
Velocidad en al tubería (m/s): | V= | 1.2182 | 1.3288 | Accesorio | cantidad | K | Total
Nùmero de Reynolds | NRe= | 58017.9874 |  | Entrada | 1 | 0.5 | 0.5
Factor de fricción | f= | 0.020369 |  | Salida | 0 | 1 | 0
Pèrdidas por fricción (m): | Hf= | 0.080877 |  | Valvula mariposa | 1 | 0.7 | 0.7
∑ de K | K= | 1.8 |  | Medidor | 0 | 2.5 | 0
Pérdidas localizadas (m): | HfL= | 0.13615 |  | Codo 90 | 1 | 0.6 | 0.6
Pérdidas totales (m) | HFt= | 0.21703 |  | Tee sentido recto | 0 | 0.3 | 0
Cota max llegada (m.s.n.m): | Ce= | 9.783 |  | Tee salida lateral | 0 | 0.8 | 0
Cota tanque (m.s.n.m): | CtkH= | 9.7 |  | TOTAL |  |  | 1.8
Ganancia | G= | 0.082969

## LINEA SUMINISTRO
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Parámetros de diseño
Caudal (L/s) | T = | 0.1 | 0.23806 | QMAX l/s
Caudal (m3/s) | Q= | 0.0001 | 0.00023806 | QMAX
Temperatura del agua (°C): | °C= | 30
Peso especifico del agua (Kg/m3): | ϒ= | 9764
Viscosidad Dinámica (N*s/m2): | µ= | 0.000708
Viscosidad Cinemática (m2/s) | ν= | 8e-07
Densidad (Kg/m3): | ρ= | 995.7
Gravedad (m/s2): | g= | 9.81
Material Tubería: | M= | PVC
Cota salida tk (m): | Ci= | 12.8
Longitud tubería (m): | L= | 37
Rugosidad tubería | e= | 0.0015
Carga orificio (m): | Ho= | 0.5
Área del orificio (m2) | Ao= | 5.3213e-05 | 0.00012668
Diámetro (m): | Do= | 0.0082312 | 0.0127
Diámetro (pulg): |  | 0.32406 | 0.5 | In comercial
Pérdidas línea tanque - lavamanos
Se estimarán las pérdidas de energía entre la salida del tanque de almacenamiento al lavamanos de la pila publica. Las pérdidas serán calculadas con la ecuación de Darcy
Relación rugosidad Diámetro | e/D= | 0.00011811
Velocidad en al tubería (m/s): | V= | 0.78941 | 1.8793 | Accesorio | cantidad | K | Total
Número de Reynolds | NRe= | 12531.8853 |  | Entrada | 1 | 0.5 | 0.5
Factor de fricción | f= | 0.029317 |  | Salida | 0 | 1 | 0
Pérdidas por fricción (m): | Hf= | 2.7128 |  | Válvula mariposa | 2 | 0.7 | 1.4
∑ de K | K= | 7.6 |  | Medidor | 0 | 2.5 | 0
Pérdidas localizadas (m): | HfL= | 0.24139 |  | Codo 90 | 7 | 0.6 | 4.2
Pérdidas totales (m) | HFt= | 2.9542 |  | Tee sentido recto | 5 | 0.3 | 1.5
Cota max llegada (m.s.n.m): | Ce= | 9.8458 |  | Tee salida lateral | 0 | 0.8 | 0
Cota tanque (m.s.n.m): | CtkH= | 9.8 |  | TOTAL |  |  | 7.6
Ganancia | G= | 0.045813

## LINEA SUMINISTRO COMPROBACIÓN
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Parámetros de diseño
Fluido | Agua |  | g = | 9.81 | m/s2 |  | Línea piezometrica |  | 7.6976
Temperatura | 30 | oC | Caudal = | 0.1 | l/s |  | cota salida |  | 10
Densidad r = | 995.7 | kg/m3 |  | 0.0001 | m3/s |  | Pérdidas por carga |  | 2.1073
Viscosidad n = | 8e-07 | m2/s | H inicial = | 12.3 | m.s.n.m. |  | Pérdidas locales |  | 0.19519
Material m= | PVC |  | H final = | 10 | m.s.n.m. |  | Diámetro seleccionado |  | 0.0127
Longitud Tubería | 37 | m | Delta H = | 2.3 | m |  | Radio Hidráulico |  | 0.003175
Rugosidad | 0.0015 | mm |  |  |  |  | Gradiente tubería mezcla |  | 726.1517
Sugerencia | 0.038228 | m
Número de froude | 2.0101
Calculo Diámetro Tubería Conducción
Tramo | Diámetro | e/D | A | V | Re | f | factor de perdida fricción | factor de pérdida local | ΣK Sumatoria factor de pérdida | Diámetro | Hf | Hfl | Σ perdidas | caudal máximo transportado
Tanque - Lavamanos | m |  | m2 | m/s | [5 empty] | m | m | m | m | lps
| 0.2032 | 7.3819e-06 | 0.032429 | 0.0030836 | 783.2428 | 0.081712 | 14.8786 | 7.6 | 22.4786 | 4.6552e-07 | 7.2182e-06 | 3.6871e-06 | 1.0905e-05 | 5.2483e-13
| 4.6552e-07 | 3.2222 | 1.702e-13 | 587544256.0659 | 341889186.4298 | 69.3399 | 5511247559.8455 | 7.6 | 5511247567.4455 | 1.1862 | 9.7068e+25 | 1.3386e+17 | 9.7068e+25 | 649310050759.0057
| 1.1862 | 1.2645e-06 | 1.1051 | 9.0487e-05 | 134.1712 | 0.477 | 14.8786 | 7.6 | 22.4786 | 0.0094796 | 6.2156e-09 | 3.1749e-09 | 9.3905e-09 | 6.3864e-06
| 0.0094796 | 0.00015823 | 7.0578e-05 | 1.4169 | 16789.1825 | 0.027344 | 106.7259 | 7.6 | 114.3259 | 0.014236 | 10.9313 | 0.77842 | 11.7097 | 0.22552
| 0.014236 | 0.00010537 | 0.00015917 | 0.62826 | 11179.84 | 0.030161 | 78.3911 | 7.6 | 85.9911 | 0.013258 | 1.5787 | 0.15305 | 1.7317 | 0.086727
| 0.013258 | 0.00011314 | 0.00013804 | 0.72441 | 12004.8961 | 0.029629 | 82.6919 | 7.6 | 90.2919 | 0.01342 | 2.214 | 0.20348 | 2.4175 | 0.10247
| 0.01342 | 0.00011177 | 0.00014145 | 0.70695 | 11859.3139 | 0.029719 | 81.9371 | 7.6 | 89.5371 | 0.013392 | 2.0893 | 0.19379 | 2.2831 | 0.099581
| 0.013392 | 0.00011201 | 0.00014086 | 0.70992 | 11884.2288 | 0.029704 | 82.0664 | 7.6 | 89.6664 | 0.013397 | 2.1102 | 0.19543 | 2.3057 | 0.10007
| 0.013397 | 0.00011197 | 0.00014096 | 0.70941 | 11879.9423 | 0.029707 | 82.0442 | 7.6 | 89.6442 | 0.013396 | 2.1066 | 0.19514 | 2.3018 | 0.099988
| 0.013396 | 0.00011197 | 0.00014094 | 0.7095 | 11880.6791 | 0.029706 | 82.048 | 7.6 | 89.648 | 0.013396 | 2.1073 | 0.19519 | 2.3024 | 0.1
Pérdidas línea Tanque - Lavamanos
COEFICIENTES DE PÉRDIDAS | CANTIDAD | K | TOTAL |  |  | Diámetro seleccionado de |  | 0.52741 | pulgadas
Entrada | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | El diámetro comercial |  | 0.5 | pulgadas
Salida | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0.0127
Válvula mariposa | 2 | 0.7 | 1.4
Medidor | 0 | 2.5 | 0
Codo 90 | 7 | 0.6 | 4.2
Tee sentido recto | 5 | 0.3 | 1.5
Tee salida lateral | 0 | 0.8 | 0
TOTAL |  |  | 7.6

## LINEA SALIDA TK 20000 (hidden)
WINDPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
Parámetros de diseño
Caudal (L/s) | Q= | 2 | 9.6359 | QMAX
Caudal (m3/s) | Q= | 0.002 | 0.0096359 | QMAX
Temperatura del agua (°C): | °C= | 30
Peso especifico del agua (Kg/m3): | ϒ= | 9764
Viscosidad Dinámica (N*s/m2): | µ= | 0.000708
Viscosidad Cinemática (m2/s) | ν= | 8e-07
Densidad (Kg/m3): | ρ= | 995.7
Gravedad (m/s2): | g= | 9.81
Material Tuberìa: | M= | PVC
Cota salida tk (m): | Ci= | 8.65
Longitud tuberia (m): | L= | 5
Rugosidad tubería | e= | 0.0015
Carga orificio (m): | Ho= | 0.2
Área del orificio (m2) | Ao= | 0.0016827 | 0.0081073
Diámetro (m): | Do= | 0.046287 | 0.1016
Diámetro (pulg): |  | 1.8223 | 4 | In comercial
Pèrdidas linea tanque - carrotanque
Se estimarán las pérdidas de energía entre la salida del tanque de almacenamiento y el carrotanque. Las pérdidas serán calculadas con la ecuaciòn de Darcy
Relación rugosidad Diametro | e/D= | 1.4764e-05
Velocidad en al tubería (m/s): | V= | 0.24669 | 1.1885 | Accesorio | cantidad | K | Total
Nùmero de Reynolds | NRe= | 31329.7132 |  | Entrada | 1 | 0.5 | 0.5
Factor de fricción | f= | 0.023287 |  | Salida | 0 | 1 | 0
Pèrdidas por fricción (m): | Hf= | 0.0035546 |  | Valvula mariposa | 1 | 0.7 | 0.7
∑ de K | K= | 3 |  | Medidor | 0 | 2.5 | 0
Pérdidas localizadas (m): | HfL= | 0.0093052 |  | Codo 90 | 3 | 0.6 | 1.8
Pérdidas totales (m) | HFt= | 0.01286 |  | Tee sentido recto | 0 | 0.3 | 0
Cota max llegada (m.s.n.m): | Ce= | 8.6371 |  | Tee salida lateral | 0 | 0.8 | 0
Cota tanque (m.s.n.m): | CtkH= | 9 |  | TOTAL |  |  | 3
Ganancia | G= | -0.36286

## LINEA DESAGUE CAUDAL (hidden)
TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN
Fluido | Agua |  | g = | 9.801 | m/s2 |  | Linea piezometrica |  | 7.6998
Temperatura | 30 | oC | Caudal = |  | l/s |  | cota salida |  | 10
Densidad r = | 995.7 | kg/m3 |  | 0 | m3/s |  | Pérdidas por carga |  | 2.1185
Viscosidad n = | 8e-07 | m2/s | H inicial = | 12.3 | m.s.n.m. |  | Pérdidas locales |  | 0.18178
Material m= | PVC |  | H final = | 10 |  |  | Diámetro selccionado |  | 0.0127
Longitud Tubería | 37 | m | Delta H = | 2.3 | m |  | Radio Hidráulico |  | 0.003175
Rugosidad | 0.0015 | mm |  |  |  |  | Gradiente tubería mezcla |  | 688.3951
Sumergencia | 0.037347 | m | Diametro | 0.5 | "
Número de froude | 1.9407 |  | Diametro | 0.0127 | m
Tramo | f | e/D | A | V | Re | f | factor de perdida fircción | factor de pérdida local | ΣK Sumatoria factor de pérdida | Hf | Hfl | Σ perdidas | caudal máximo transportado
Sedimentador - tk homogeneizador |  |  | m2 | m/s | [5 empty] | m | m | m | lps
| 1 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.12424 | 1972.2552 | 0.03245 | 94.5398 | 7.6 | 102.1398 | 0.074449 | 0.0059849 | 0.080434 | 0.015738
| 0.03245 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.66438 | 10547.0319 | 0.030639 | 89.2619 | 7.6 | 96.8619 | 2.0102 | 0.17116 | 2.1814 | 0.084162
| 0.030639 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68224 | 10830.5724 | 0.030429 | 88.6525 | 7.6 | 96.2525 | 2.1053 | 0.18048 | 2.2858 | 0.086424
| 0.030429 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.6844 | 10864.8031 | 0.030405 | 88.5804 | 7.6 | 96.1804 | 2.1169 | 0.18162 | 2.2985 | 0.086697
| 0.030405 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68465 | 10868.8729 | 0.030402 | 88.5719 | 7.6 | 96.1719 | 2.1183 | 0.18176 | 2.3 | 0.08673
| 0.030402 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68468 | 10869.3559 | 0.030401 | 88.5709 | 7.6 | 96.1709 | 2.1184 | 0.18178 | 2.3002 | 0.086734
| 0.030401 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68469 | 10869.4132 | 0.030401 | 88.5707 | 7.6 | 96.1707 | 2.1185 | 0.18178 | 2.3002 | 0.086734
| 0.030401 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68469 | 10869.42 | 0.030401 | 88.5707 | 7.6 | 96.1707 | 2.1185 | 0.18178 | 2.3002 | 0.086734
| 0.030401 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68469 | 10869.4209 | 0.030401 | 88.5707 | 7.6 | 96.1707 | 2.1185 | 0.18178 | 2.3002 | 0.086734
| 0.030401 | 0.00011811 | 0.00012668 | 0.68469 | 10869.4209 | 0.030401 | 88.5707 | 7.6 | 96.1707 | 2.1185 | 0.18178 | 2.3002 | 0.086734
COEFICIENTES DE PÉRDIDAS | CANTIDAD | VALOR k | total
Entrada | 1 | 0.5 | 0.5
Salida | 0 | 1 | 0
Válvula mariposa | 2 | 0.7 | 1.4
Medidor | 0 | 2.5 | 0
Codo 90 | 7 | 0.6 | 4.2
Tee sentido recto | 5 | 0.3 | 1.5
Tee salida lateral | 0 | 0.8 | 0
0
0
TOTAL |  |  | 7.6

## COMPONENTES DEL SISTEMA inicial (hidden)
[8 empty] | Caudal de entrada | 2 | L/s | 2 | Caudal de entrada | 1.5278 | L/s | 1.5278 | 80 | m3/d
[9 empty] | 7200 | L/h | 7200 |  | 5500 | L/h |  | 3.3333 | m3/h
[8 empty] | Volumen entrada | 172800 | L/dia | 172800 | Volumen entrada | 55000 | L/dia |  | 0.92593 | L/s
[8 empty] | % de rechazo | 50 | % |  | % de rechazo | 40 | % |  | 40 | %
[8 empty] | Tiempo de operación diarias | 24 | h/dia |  | Tiempo de operación diarias | 10 | h/dia |  | 10 | h/dia
|  |  | Volumen bombeo | 63756 | L |  |  | Volumen de salida | 86400 | L/día |  | Volumen de salida | 33000 | L/día |  | 5.5556 | m3/h
|  |  | Volumen entrada PTAP | 55000 | L |  |  | Caudal de salida | 3600 | L/h |  | Caudal de salida | 3300 | L/h |  | 1.5432 | l/s
|  |  | Volumen almacenamiento | 8756 | L |  |  |  | 1 | L/s |  |  | 0.91667 | L/s |  | 55.5556 | m3/d
|  |  | Volumen tk | 40000 | L
|  |  | Volumen disponible tk | 48756 | L
Caudal entrada
|  |  | Caudal de mantenimiento semanal | [8 empty] | Dotacion (L/had dia) | 26 |  |  | Capacidad Garrafa | 20 | L
[12 empty] | COMUNIDAD | TOTAL POBLACIÓN | Consumo L/dia | Consumo L/dia | Tanque | Días de abastecimiento | Numero de garrafa por hab | Numero de garrafa por hab/tanque
[8 empty] | Caudal rechazo |  |  |  | Wimpeshi | 151 | 3926 | 11778 | 10000 | 2.5471 | 1.3 | 3.3113
Capacidad bomba | 2.3 | L/s |  |  |  |  | Caudal de rechazo | 2200 | L/h |  |  | Flor de la frontera | 138 | 3588 | 10764 | 10000 | 2.7871 | 1.3 | 3.6232
| 8280 | L/h | [5 empty] | 22 | m3/dia |  |  | Matajuna | 380 | 9880 | 29640 | 20000 | 2.0243 | 1.3 | 2.6316
| 198720 | L/día |  |  |  |  | Profundidad | 0.9 | m |  |  | Jaika kalinchon | 118 | 3068 | 9204 | 10000 | 3.2595 | 1.3 | 4.2373
Tiempo de bombeo | 7.7 | horas/dia |  |  |  |  | Area minima requerida | 24.4444 | m2 |  |  | Kalinchon | 105 | 2730 | 8190 | 10000 | 3.663 | 1.3 | 4.7619
Caudal extraído | 63756 | L/día |  |  |  |  | Area | 300 | m2 |  |  | Yotojoroin | 105 | 2730 | 8190 | 10000 | 3.663 | 1.3 | 4.7619
| 2656.5 | L/h |  |  |  |  | Relacion | 3 |  |  |  | Romana | 93 | 2418 | 7254 | 10000 | 4.1356 | 1.3 | 5.3763
| 0.73792 | L/s |  |  |  |  | Ancho | 10 | m |  |  | Paliiyawain | 85 | 2210 | 6630 | 10000 | 4.5249 | 1.3 | 5.8824
[7 empty] | Largo | 30 | m |  |  | Patajatamana | 51 | 1326 | 3978 | 10000 | 7.5415 | 1.3 | 9.8039
[7 empty] | Volumen | 270 | m3 | 10m3/ha |  | Kamushipa | 41 | 1066 | 3198 | 10000 | 9.3809 | 1.3 | 12.1951
[7 empty] | Evapotranspiración Guajira | 200 | mm/mes | 1L/m2 |  | Mashuuamana | 39 | 1014 | 3042 | 10000 | 9.8619 | 1.3 | 12.8205
[7 empty] | Evapotranspiración Guajira | 6.6667 | mm/dia |  |  | Utkap | 38 | 988 | 2964 | 10000 | 10.1215 | 1.3 | 13.1579
[7 empty] | Precipitación Guajira | 25 | mm/mes |  |  | TOTAL | 1344 | 34944 | 104832 | 130000 |  |  | 82.5633
[7 empty] | Precipitación Guajira | 0.83333 | mm/día
[7 empty] | Evapotranspiración neta | 0.0058333 | m3/m2 día |  |  |  |  | 3 días | 43333.3333
[7 empty] | Agua evaporada | 1.75 | m3/día |  |  | 0.40444 |  | 4 días | 32500
[7 empty] | Tiempo de evaporación | 12.5714 | día
[7 empty] | Tiempo de almacenamiento | 12.2727 | día |  |  |  | 1400 | 36400
POZO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
40.000 Litros
PLANTA DESALINIZADORA - POTABILIZADORA
Tanque Pila Pública
15.000 L
15.000 L
15.000 L
CARROTANQUES
10.000 Litros
PILA PÚBLICA

## CALCULO DESAGUE SANITARIO
WIMPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
| Diámetro Asumido | 4 | "
|  | 0.1016 | m
| Q Diseño | 4.7 | l/s | [13 empty] | d/D < 0.85
[11 empty] | t > 0.15 Kg/m2 | [5 empty] | d/D < 0.7 | [5 empty] | NF = 1 Critico
POZO |  | Q | L | θ |  | material | S | Qll | Vll | Q/Qll | θ normal | Área normal | Rh | ζ |  | d | d/D |  | Y | Y/D | V |  | NF |  | COTA RASANTE |  | COTA BATEA |  | ALTURA POZO |  | COTA INICIAL CALCULADA | COTA FINAL CALCULADA | COORDENADAS INICIALES |  | COORDENADAS FINALES |  | LONGITUD CALCULADA | PENDIENTE CALCULADA | S - S CALCULADA | L - L CALCULADA
DE | A | l/s | m | m | mm | n (pvc -S) | % |  |  |  | Rad | m2 | m | Kg/m2 |  | m |  |  | m |  | m/s |  |  |  | DE | A | DE | A | DE | A | m | m | E | N | E | N | m | %
DESAGUE | CAJA 1 | 4.7 | 1.89 | 0.1016 | 101.6 | 0.011 | 1.5 | 7.7998 | 0.96207 | 0.60258 | 3.381 | 0.0046685 | 0.027181 | 0.41 | OK | 0.04628 | 0.45552 | OK | 0.056866 | 0.5597 | 1.01 | OK | 0.08 | OK | 9 | 9 | 8.77 | 8.7416 | 8.5 | 0.25835 | 9.0378 | 9 | 1121397.911 | 1367117.452 | 1121398.441 | 1367116.488 | 1.1001 | 2.5771 | REVISAR | REVISAR
CAJA 1 | TK SEPTICO | 4.7 | 2.51 | 0.1016 | 101.6 | 0.011 | 0.65 | 5.1345 | 0.63332 | 0.91538 | 4.1998 | 0.0065436 | 0.030671 | 0.2 | OK | 0.074608 | 0.73433 | OK | 0.076442 | 0.75239 | 0.72 | OK | 0.09 | OK | 9 | 9 | 8.7117 | 8.6953 | 0.28835 | 0.30466 | 1660.122 | 1660.1 | 1121398.73 | 1367115.962 | 1121399.26 | 1367114.998 | 1.1001 | 2 | REVISAR | REVISAR
TK SEPTICO | CAJA 2 | 4.7 | 7.04 | 0.1016 | 101.6 | 0.011 | 0.6 | 4.9331 | 0.60847 | 0.95276 | 4.3307 | 0.0067855 | 0.030843 | 0.19 | OK | 0.080622 | 0.79352 | OK | 0.079256 | 0.78008 | 0.69 | OK | 0.09 | OK | 9 | 9 | 8.6953 | 8.6531 | 0.30466 | 0.3469 | 1660.05 | 1660 | 1121399.597 | 1367114.385 | 1121400.223 | 1367113.243 | 1.3023 | 3.8393 | REVISAR | REVISAR
CAJA 2 | ZANJA INFILTRACIÓN | 4.7 | 0.5 | 0.1016 | 101.6 | 0.011 | 1 | 6.3685 | 0.78553 | 0.738 | 3.7046 | 0.0054688 | 0.029059 | 0.29 | OK | 0.056032 | 0.5515 | OK | 0.064912 | 0.6389 | 0.86 | OK | 0.09 | OK | 9 | 9 | 8.6031 | 8.5981 | 0.39691 | 0.40191 | 1660 | 1658 | 1121400.223 | 1367113.243 | 1121420.387 | 1367115.204 | 20.2591 | 9.8721 | REVISAR | REVISAR
|  | L TOTAL | 11.94
Note on H12: COPIAR S CALCULADA Y EDITAR SI ES NECESARIO MAYOR PROFUNDIDAD
Note on AB12: SE ASUME LA DIFERENCIA DE ENTRADA Y SALIDA EJ 0.05, SI ES NECESARIO PROFUNDIZAR SE ASUMEN DISTANCIAS MAS LARGAS
Note on AE12: ASEGURAR QUE ES MAYOR A 0.6 PARA PASTOS Y 0.8 VIAS

## CALCULO DESAGUE SALMUERA (hidden)
WINDPESHI
DISEÑO DE PLANTA POTABILIZADORA
| Diámetro Asumido | 4 | "
|  | 0.1016 | m
| Q Diseño | 4 | l/s | [13 empty] | d/D < 0.85
[11 empty] | t > 0.15 Kg/m2 | [5 empty] | d/D < 0.7 | [5 empty] | NF = 1 Critico
POZO |  | Q | L | θ |  | material | S | Qll | Vll | Q/Qll | θ normal | Área normal | Rh | ζ |  | d | d/D |  | Y | Y/D | V |  | NF |  | COTA RASANTE |  | COTA BATEA |  | ALTURA POZO |  | COTA INICIAL CALCULADA | COTA FINAL CALCULADA | COORDENADAS INICIALES |  | COORDENADAS FINALES |  | LONGITUD CALCULADA | PENDIENTE CALCULADA | S - S CALCULADA | L - L CALCULADA
DE | A | l/s | m | m | mm | n (pvc -S) | % |  |  |  | Rad | m2 | m | Kg/m2 |  | m |  |  | m |  | m/s |  |  |  | DE | A | DE | A | DE | A | m | m | E | N | E | N | m | %
PTAP | DESCARGA | 4 | 1000 | 0.1016 | 101.6 | 0.011 | 1.5 | 7.7998 | 0.96207 | 0.51283 | 3.1714 | 0.0041307 | 0.025639 | 0.38 | OK | 0.040661 | 0.4002 | OK | 0.051558 | 0.50746 | 0.97 | OK | 0.08 | OK | 9 | 9 | 8.7 | -6.3 | 8.5 | 15.3 | 29 | 9 | 1121397.911 | 1367117.452 | 1121398.441 | 1367116.488 | 1.1001 | 1363.5259 | REVISAR | REVISAR
|  | L TOTAL | 1000
Note on H11: COPIAR S CALCULADA Y EDITAR SI ES NECESARIO MAYOR PROFUNDIDAD
Note on AB11: SE ASUME LA DIFERENCIA DE ENTRADA Y SALIDA EJ 0.05, SI ES NECESARIO PROFUNDIZAR SE ASUMEN DISTANCIAS MAS LARGAS
Note on AE11: ASEGURAR QUE ES MAYOR A 0.6 PARA PASTOS Y 0.8 VIAS

## PROPIED_AGUA
Temperatura (ºC) | Peso específico (Kg/m3) | Densidad (kg/m3) | Módulo de elasticidad (kN/m2) | Viscosidad dinámica (N·s/m2) | Viscosidad cinemática (m2/s) | Tensión superficial (N/m) | Presión de vapor (kN/m2)
0 | 9805 | 999.8 | 1980000 | 0.001781 | 1.785e-06 | 0.0765 | 0.61
5 | 9807 | 1000 | 2050000 | 0.001518 | 1.519e-06 | 0.0749 | 0.87
10 | 9804 | 999.7 | 2100000 | 0.001307 | 1.306e-06 | 0.0742 | 1.23
15 | 9798 | 999.1 | 2150000 | 0.001139 | 1.139e-06 | 0.0735 | 1.7
20 | 9789 | 998.2 | 2170000 | 0.001102 | 1.003e-06 | 0.0728 | 2.34
25 | 9777 | 997 | 2220000 | 0.00089 | 8.93e-07 | 0.072 | 3.17
30 | 9764 | 995.7 | 2250000 | 0.000708 | 8e-07 | 0.0712 | 4.24
40 | 9730 | 992.2 | 2280000 | 0.000653 | 6.58e-07 | 0.0696 | 7.38
50 | 9689 | 988 | 2290000 | 0.000547 | 5.53e-07 | 0.0679 | 12.33
60 | 9642 | 983.2 | 2280000 | 0.000466 | 4.74e-07 | 0.0662 | 19.92
70 | 9589 | 977.8 | 2250000 | 0.000404 | 4.13e-07 | 0.0644 | 31.16
80 | 9530 | 971.8 | 2200000 | 0.000354 | 3.64e-07 | 0.0626 | 47.34
90 | 9466 | 965.3 | 2140000 | 0.000315 | 3.26e-07 | 0.0608 | 70.1
100 | 9399 | 958.4 | 2070000 | 0.000282 | 2.94e-07 | 0.0589 | 101.33

## COMPONENTES DEL SISTEMA (2) (hidden)
1.5278
AGUA POZO PROFUNDO |  |  | TANQUE AGUA CRUDA |  |  |  | PLANTA DESALINIZADORA - POTABILIZADORA |  |  |  | TANQUES AGUA POTABLE
Capacidad bomba | 2 | L/s | Volumen bombeo | 57600 | L/dia |  | Caudal de entrada | 1.5278 | L/s |  | Volumen entrada | 33000 | L/día
| 7200 | L/h | Volumen entrada PTAP | 55000 | L |  |  | 5500 | L/h |  | Capacidad almacenamiento | 45000 | L | Q salida | 0 | L/d
| 172800 | L/día | Volumen almacenamiento | 2600 | L |  | Volumen entrada | 55000 | L/dia
Tiempo de bombeo | 8 | horas/dia | Volumen tk | 40000 | L |  | % de rechazo | 40 | %
Caudal extraído | 57600 | L/día | Volumen disponible tk | 42600 | L |  | Tiempo de operación diarias | 10 | h/dia
| 7200 | L/h |  |  |  |  | Volumen de salida | 33000 | L/día
[7 empty] | Caudal de salida | 3300 | L/h
AGUA DE RECHAZO
[7 empty] | Caudal de rechazo | 2200 | L/h
|  |  | PREPARACIÓN SALMUERA |  |  |  |  | 22 | m3/dia
|  |  | NaCl | 50 | Kg |  | Profundidad | 0.9 | m
|  |  | Agua Tratada | 50000 | L | 0.001 | Area minima requerida | 24.4444 | m2
|  |  | [ ] salmuera | 10 | % |  | Area | 300 | m2 |  | Porcentaje de sal | 5.95 | %
|  |  | Volumen de resina | 25 | L |  | Volumen | 270 | m3 |  | Volumen de salmuera | 22 | m3/dia
|  |  | NaCl | 50 | Kg |  | Evapotranspiración Guajira | 200 | mm/mes |  | Sal disponer | 1.309 | m3/dia
|  |  | NaCl | 0.05 | ton |  | Evapotranspiración Guajira | 6.6667 | mm/dia |  | Densidad | 2.16 | ton/m3
|  |  | Densidad | 1.3 | ton/m3 |  | Precipitación Guajira | 25 | mm/mes | 10m3/ha | Sal disponer | 2827.44 | Kg/dia
|  |  | Volumen sal 100 % | 0.038462 | m3 |  | Precipitación Guajira | 0.83333 | mm/día | 1L/m2
|  |  | Volumen agua | 0.38462 | m3 |  | Evapotranspiración neta | 0.0058333 | m3/m2 día
|  |  | Volumen salmuera | 0.42308 | m3 |  | Agua evaporada | 1.75 | m3/día
|  |  |  | 423.0769 | L |  | Tiempo de evaporación | 12.5714 | día
[7 empty] | Tiempo de almacenamiento | 12.2727 | día
POZO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
40.000 Litros
PLANTA DESALINIZADORA - POTABILIZADORA
Tanque Pila Pública
15.000 L
15.000 L
15.000 L
CARROTANQUES
10.000 Litros
PILA PÚBLICA